## 計算 (hidden)
エネルギー使用量
| 【省エネ法換算係数】 | 1次エネルギー換算係数 | [5 empty] | 使用量!P21 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | プルダウンリスト |  |  | ●その他のエネルギー | [7 empty] | 【空調設備】 | 【室用途】
| 電気： | 9.76 | GJ/千kWh | 0.489 | t-CO2/千kWh |  |  | 電気 | 3.42 | 6.64 |  |  | 種別を選択 | 単位を選択 |  | エネルギー種別を選択 | 設備を選択 | 設備を選択 | 区分を選択 | 設備を選択 | 要件を選択 |  | 単位を選択 | 室用途を選択 | 室用途を選択 | 種別を選択 | 区分を選択 | 区分の原単位
他人からの供給を受けた場合は、＜1＞ | 温水・冷水［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ | 0.057 | t-CO2/GJ | [7 empty] | 都市ガス | ［m3］ |  | 電気 | 機械換気（換気扇等） | 機械換気（換気扇等） | 新設 | 電気式パッケージ形空調機 | ①推奨機器 |  | kW | 事務所 | 事務所 | 電気 | 事務所 | 0.9
| 産業用蒸気［MJ］： | 1.02 | GJ/GJ | 0.06 | t-CO2/GJ |  |  | 使用量!P33 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | LPG | ［kg］ |  | 都市ガス | 高効率換気設備 |  | 増設 | ガスヒートポンプ式空調機 | ②４つ星 |  | ｍ3N/h | 商業施設（物販） | 商業施設（物販） | 都市ガス | 飲食 | 2.6
| 産業用以外の蒸気［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ | 0.057 | t-CO2/GJ |  |  | 都市ガス | 1.37 | 2.74 | ［Nm3］ |  | LNG | 都市ガス |  | 温水・冷水 | 顕熱交換器 | 顕熱交換器 | 更新 | ルームエアコン | ③その他 |  | ㎏/h | 商業施設（飲食） | 商業施設（飲食） | LPG | 小売（食品） | 1.5
| 原油換算［kL］： | 0.0258 | kL/GJ | 3.6667 | CO2分子量 |  |  | LPG | 3.32 | 7.6 | 1.6016 | LPG:kg | 水素ガス | 単位を選択 |  | 産業用蒸気 | 熱交換型換気設備 | 熱交換型換気設備 | 継続 |  |  |  |  | 宿泊施設 | 宿泊施設 | LNG | その他小売 | 1
[8 empty] | LNG | 0.78 | 1.51 |  |  | 天然ガス | ［m3］ |  | 産業用以外の蒸気 | 換気・空調一体型設備 | 換気・空調一体型設備 | [5 empty] | 教育施設 | 教育施設（私学以外） | 水素ガス | その他 | 1.2
|  | 単位発熱量 | [5 empty] | 水素 | 1.42 | 3.3 |  |  |  | LPG |  | 灯油 | [7 empty] | 医療施設 | 私学学校 | 天然ガス
| 都市ガス［Nm3］： | 45 | GJ/千m3 | 0.0136 | t-C/GJ |  |  | 天然ガス | 1.37 | 2.71 |  |  |  | 単位を選択 |  | 軽油 | [7 empty] | 文化・娯楽施設 | 医療施設
| ＬＰＧ［m3］： | 50.8 | GJ/ｔ | 0.0161 | t-C/GJ | 482 | m3/t | [6 empty] | ［m3］ |  | A重油 | [7 empty] | その他 | 文化・娯楽施設
| ＬＮＧ［m3］： | 54.6 | GJ/ｔ | 0.0135 | t-C/GJ | 2.0747 | [7 empty] | ［kg］ |  | B・Ｃ重油 | [8 empty] | 工場
| 石油系炭化水素ガス［Nm3］： | 44.9 | GJ/千m3 | 0.0142 | t-C/GJ | J=W*S(3600) | [6 empty] | 中小クレジット算定ガイドライン | [11 empty] | 倉庫
| その他天然ガス［Nm3］： | 43.5 | GJ/千m3 | 0.0139 | t-C/GJ | kJ=W*3.6 | [6 empty] | 全負荷相当時間（h/年） | [11 empty] | その他
| 都市ガス［m3⇒Nm3］換算 | 0.96665 | [11 empty] | 冷房 | 暖房 |  | ↓中小クレジット算定ガイドラインの換気 |  |  | 区分を選択
[8 empty] | 使用量!P44 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | 事務所 | 800 | 400 |  |  |  |  | 新設
| 原油［L］： | 38.2 | GJ/ kL | 0.0187 | t-C/GJ |  |  | 電気 | 47.48 | 6.64 |  |  | 商業施設（物販） | 900 | 400 |  | 事務所 |  | 機械換気 | 増設
| 灯油［L］： | 36.7 | GJ/ kL | 0.0185 | t-C/GJ |  |  | 都市ガス | 211.59 | 2.74 | ［Nm3］ |  | 商業施設（飲食） | 1000 | 500 |  | 商業施設 （物販） |  | 自然換気 | 更新
| 軽油［L］： | 37.7 | GJ/ kL | 0.0187 | t-C/GJ |  |  | 温水・冷水 | 6.62 | 14.62 |  |  | 宿泊施設 | 1000 | 1200 |  | 商業施設 （飲食） |  |  | 継続
| A重油［L］： | 39.1 | GJ/ kL | 0.0189 | t-C/GJ |  |  | 産業用蒸気 | 4.96 | 11.54 |  |  | 教育施設（私学以外） | 400 | 500 |  | 宿泊施設 |  | 排気 | 廃棄
| B・Ｃ重油［L］： | 41.9 | GJ/ kL | 0.0195 | t-C/GJ |  |  | 産業用以外の蒸気 | 6.62 | 14.6155 |  |  | 私学学校 | 400 | 500 |  | 教育施設 |  | 給気
[8 empty] | 灯油 | 178.52 | 469.36 |  |  | 医療施設 | 1000 | 900 |  | 医療施設 |  | 給気・排気
| LPGの種類 | 1立方メートル当たりのトンへの換算係数 | [5 empty] | 軽油 | 183.38 | 487.37 |  |  | 文化・娯楽施設 | 1000 | 500 |  | 文化・ 娯楽施設 |  | 補器（排気）
| プロパン | 0.001992 | トン |  |  |  |  | A重油 | 190.19 | 510.87 |  |  | 工場 | 800 | 400 |  | その他 （工場、倉庫等） |  | 補器（給気）
| ブタン | 0.0028169 | トン |  |  |  |  | B・Ｃ重油 | 203.81 | 564.83 |  |  | 倉庫 | 800 | 400
| プロパン・ブタンの混合 | 0.0021834 | トン | [9 empty] | その他 | 800 | 400 |  |  |  | OR(仕様入力!D$79="電気式パッケージ形空調機",仕様入力!D$79="ルームエアコン")
| 天然ガス | 0.00081967 | トン | 1208.9552 | m3 |  |  | 使用量!P55 | 原油換算 | CO2換算
| LNG | 0.00045578 | トン | 2194.0299 | m3 |  |  | 電気 | 0.91 | 6.64 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量（GJ/年）
[8 empty] | 都市ガス | 4.06 | 2.74 | ［Nm3］ |  |  |  | 1（EHP・電力・㎾） |  |  | 2（GHP・都市ガス・㎾） |  |  | 3（GHP・都市ガス・ｍ3N/h） |  |  | ４（GHP・LPG・㎾） |  |  | ５（GHP・LPG・㎏/h）
| 東京ガスＨＰ出典：LNG14万7千m3≒LNG6.7万トン≒天然ガス81百万m3 | [6 empty] | 温水・冷水 | 0.13 | 0.28 |  |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間
|  | 147000 | m3 |  |  |  |  | 産業用蒸気 | 0.1 | 0.22 |  |  | D | 1 | 28.1 | 14.8 | 42.9
|  | 67000 | トン |  |  |  |  | 産業用以外の蒸気 | 0.13 | 0.28 |  |  | E
|  | 81000000 | m3 | 551.0204 | 倍 |  |  | 灯油 | 3.42 | 9 |  |  | F
[8 empty] | 軽油 | 3.52 | 9.35 |  |  | G
[8 empty] | A重油 | 3.65 | 9.8 |  |  | H
[8 empty] | B・Ｃ重油 | 3.91 | 10.84 |  |  | I
J
[8 empty] | 使用量!P66 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | K
[8 empty] | 電気 |  | 6.64 |  |  | L
[8 empty] | 都市ガス |  | 2.74 | ［Nm3］ |  | M
[8 empty] | 温水・冷水 |  |  |  |  | N
[8 empty] | 産業用蒸気 |  |  |  |  | O
[8 empty] | 産業用以外の蒸気 |  |  |  |  | P
[8 empty] | 灯油 |  |  |  |  | Q
[8 empty] | 軽油 |  |  |  |  | R
[8 empty] | A重油 |  |  |  |  | S
[8 empty] | B・Ｃ重油 |  |  |  |  | T
U
[8 empty] | 使用量!P77 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | V
[8 empty] | 電気 |  | 6.64 |  |  | W
[8 empty] | 都市ガス |  | 2.74 | ［Nm3］
温水・冷水
[8 empty] | 産業用蒸気 | [6 empty] | 一次エネルギー消費量（GJ/年）
[8 empty] | 産業用以外の蒸気 | [6 empty] | 1（EHP・電力・㎾） |  |  | 2（GHP・都市ガス・㎾） |  |  | 3（GHP・都市ガス・ｍ3N/h） |  |  | ４（GHP・LPG・㎾） |  |  | ５（GHP・LPG・㎏/h）
[8 empty] | 灯油 | [6 empty] | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間
[8 empty] | 軽油 |  |  |  |  | D | 1 | 24.2 | 12.8 | 37
[8 empty] | A重油 |  |  |  |  | E
[8 empty] | B・Ｃ重油 |  |  |  |  | F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

## ※注意事項
※青色のシートが"適合例"となります。その他は、"入力不足例"と”不適合例”となります。 | ※各シート説明（一部抜粋）
◇青色の”適合例”の様に、全ての要件を満たした場合に申請できます。
・1.換気～比較表（適合例）
・2-3.設備仕様入力（適合例）
・4.エネルギー使用量（適合例）
・5.概算使用量（適合例１、２）
◇その他の例は、"入力不足"と”不適合”となります。
入力の際の参考にしてください。
・1.換気～比較表（入力不足）
・1.換気～比較表 （不適合）
・2-3.設備仕様入力（入力不足）
・2-3.設備仕様入力（不適合）
・4.エネルギー使用量（入力不足）
・4.エネルギー使用量（不適合）

## 1.換気～比較表（適合）
＜申請時の注意事項＞
１．申請の際は、本Excelファイルの電子データを公社へ提出してください。
＜入力時の注意事項＞
１．建屋内で壁等で区切られた部屋を＜１室＞として記入してください。
２．＜１室＞に複数の換気設備がある場合は、その合計を記入してください。
なお、＜１室＞に給気と排気の機械換気設備がある場合は換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量を記入してください。
３．機械換気の換気量は、常時使用できる最大風量＜強＞の有効換気量を入力してください。
有効換気量は、ダクトなどの圧力損失・静圧等を考慮した換気量になります。
４．自然換気の換気量は、「０」を入力してください。
５．外気との給気または排気を伴わない送風設備等の風量は、換気量に含まれません。
６．要件判定欄に、"必要換気量に係る要件を満たしています。" と表示される場合のみ、申請できます。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【１．換気設備導入前後の比較表】 |  |  |  |  | 必要換気量に係る 要件判定 |  | 必要換気量に係る要件を満たしています。
室 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
室用途 |  |  | 1: 事務所; 2: 事務所; 必要換気量に係る 要件判定 3: 事務所; 必要換気量に係る 要件判定 4: 商業施設（飲食）
床面積 （㎡） |  |  | 1: 50.2; 2: 50.2; 必要換気量に係る 要件判定 3: 100; 必要換気量に係る 要件判定 4: 120.5
高さ （m） |  |  | 1: 2.5; 2: 2.5; 必要換気量に係る 要件判定 3: 2.5; 必要換気量に係る 要件判定 4: 3.2
現状の 換気方法 |  |  | 1: 機械換気; 2: 自然換気; 必要換気量に係る 要件判定 3: 機械換気; 必要換気量に係る 要件判定 4: 自然換気
利用人数 （人/室） ※入室する最大人数を記入すること | 現況 |  | 1: 15; 2: 10; 必要換気量に係る 要件判定 3: 20; 必要換気量に係る 要件判定 4: 20
| 換気設備 導入後 |  | 1: 15; 2: 10; 必要換気量に係る 要件判定 3: 20; 必要換気量に係る 要件判定 4: 20
有効換気量 （㎥/h) | 現況 |  | 1: 500; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 3: 800; 必要換気量に係る 要件判定 4: 0
| 換気設備 導入後 |  | 1: 1200; 2: 600; 必要換気量に係る 要件判定 3: 1000; 必要換気量に係る 要件判定 4: 1000
１人あたり 換気量 （㎥/h・人） | 現況 |  | 1: 33.3333; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 3: 40; 必要換気量に係る 要件判定 4: 0
| 換気設備 導入後 |  | 1: 80; 2: 60; 必要換気量に係る 要件判定 3: 50; 必要換気量に係る 要件判定 4: 50
換気量の新旧増減 | bar: 1 to 必要換気量に係る 要件判定 4
１人あたりの必要換気量 （30㎥/h・人） | bar: 1 to 必要換気量に係る 要件判定 4
室用途入力確認 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
換気方法と換気量確認 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
換気量減少確認 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
換気量要件 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
空欄確認 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
換気設備導入要件 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
結果 |  |  | 1: 4; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 3: 56; 必要換気量に係る 要件判定 4: 4; 必要換気量に係る要件を満たしています。 5: 入力済
Note on B24: プルダウンメニューより＜室用途＞を選択してください。
Note on B27: プルダウンメニューより＜現状の換気方法＞を選択してください。
Note on B30: 【有効換気量を記入する場合】 常時使用できる最大風量時の有効換気量を記入してください。 【１の室に給気と排気の機械換気設備がある場合】 換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量をご記入ください。 ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気量】を記入してください。
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
申請時に要件判定が、”必要換気量に係る要件を満たしています。”と
表示されることを確認してください。
要件の判定欄です。
要件を満たす場合、”適合” と表示されます。
適合例
有効換気量は、
ダクトなどの圧力損失・静圧等を考慮した換気量になります。

## 1.換気～比較表 (入力不足)
＜申請時の注意事項＞
１．申請の際は、本Excelファイルの電子データを公社へ提出してください。
＜入力時の注意事項＞
１．建屋内で壁等で区切られた部屋を＜１室＞として記入してください。
２．＜１室＞に複数の換気設備がある場合は、その合計を記入してください。
なお、＜１室＞に給気と排気の機械換気設備がある場合は換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量を記入してください。
３．機械換気の換気量は、常時使用できる最大風量＜強＞の有効換気量を入力してください。
有効換気量は、ダクトなどの圧力損失・静圧等を考慮した換気量になります。
４．自然換気の換気量は、「０」を入力してください。
５．外気との給気または排気を伴わない送風設備等の風量は、換気量に含まれません。
６．要件判定欄に、"必要換気量に係る要件を満たしています。" と表示される場合のみ、申請できます。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【１．換気設備導入前後の比較表】 |  |  |  |  | 必要換気量に係る 要件判定 |  | 「換気設備導入前後の比較表」の入力をご確認ください。
室 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
室用途 |  |  | 1: 事務所; 2: 事務所; 必要換気量に係る 要件判定 3: 事務所; 必要換気量に係る 要件判定 4: 商業施設（飲食）
床面積 （㎡） |  |  | 1: 50.2; 2: 50.2; 必要換気量に係る 要件判定 3: 100; 必要換気量に係る 要件判定 4: 120.5
高さ （m） |  |  | 1: 2.5; 2: 2.5; 必要換気量に係る 要件判定 3: 2.5; 必要換気量に係る 要件判定 4: 3.2
現状の 換気方法 |  |  | 1: 機械換気; 2: 自然換気; 必要換気量に係る 要件判定 4: 自然換気
利用人数 （人/室） ※入室する最大人数を記入すること | 現況 |  | 1: 15; 2: 10; 必要換気量に係る 要件判定 3: 20; 必要換気量に係る 要件判定 4: 20
| 換気設備 導入後 |  | 1: 15; 2: 10; 必要換気量に係る 要件判定 3: 20; 必要換気量に係る 要件判定 4: 20
有効換気量 （㎥/h) | 現況 |  | 1: 500; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 4: 0
| 換気設備 導入後 |  | 1: 1200; 2: 600; 必要換気量に係る 要件判定 3: 1000; 必要換気量に係る 要件判定 4: 1000
１人あたり 換気量 （㎥/h・人） | 現況 |  | 1: 33.3333; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 4: 0
| 換気設備 導入後 |  | 1: 80; 2: 60; 必要換気量に係る 要件判定 4: 50
換気量の新旧増減 | bar: 1 to 必要換気量に係る 要件判定 4
１人あたりの必要換気量 （30㎥/h・人） | bar: 1 to 必要換気量に係る 要件判定 4
室用途入力確認 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
換気方法と換気量確認 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
換気量減少確認 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
換気量要件 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
空欄確認 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
換気設備導入要件 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
結果 |  |  | 1: 3; 2: 1; 必要換気量に係る 要件判定 3: 56; 必要換気量に係る 要件判定 4: 4; 「換気設備導入前後の比較表」の入力をご確認ください。 5: 入力確認
Note on B24: プルダウンメニューより＜室用途＞を選択してください。
Note on B27: プルダウンメニューより＜現状の換気方法＞を選択してください。
Note on B30: 【有効換気量を記入する場合】 常時使用できる最大風量時の有効換気量を記入してください。 【１の室に給気と排気の機械換気設備がある場合】 換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量をご記入ください。 ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気量】を記入してください。
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
要件の判定欄です。
要件を満たす場合、”適合” と表示されます。
選択や記入漏れのセルを確認の上、
適切に記入してください。
必要事項の記入漏れがある場合
”「換気設備導入前後の比較表」の入力をご確認ください。“
と表示されます。
入力不足

## 1.換気～比較表 (不適合)
＜申請時の注意事項＞
１．申請の際は、本Excelファイルの電子データを公社へ提出してください。
＜入力時の注意事項＞
１．建屋内で壁等で区切られた部屋を＜１室＞として記入してください。
２．＜１室＞に複数の換気設備がある場合は、その合計を記入してください。
なお、＜１室＞に給気と排気の機械換気設備がある場合は換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量を記入してください。
３．機械換気の換気量は、常時使用できる最大風量＜強＞の有効換気量を入力してください。
有効換気量は、ダクトなどの圧力損失・静圧等を考慮した換気量になります。
４．自然換気の換気量は、「０」を入力してください。
５．外気との給気または排気を伴わない送風設備等の風量は、換気量に含まれません。
６．要件判定欄に、"必要換気量に係る要件を満たしています。" と表示される場合のみ、申請できます。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【１．換気設備導入前後の比較表】 |  |  |  |  | 必要換気量に係る 要件判定 |  | 必要換気量に係る要件を満たしていないため、申請できません。
室 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
室用途 |  |  | 1: 事務所; 2: 事務所; 必要換気量に係る 要件判定 3: 事務所; 必要換気量に係る 要件判定 4: 商業施設（飲食）
床面積 （㎡） |  |  | 1: 50.2; 2: 50.2; 必要換気量に係る 要件判定 3: 100; 必要換気量に係る 要件判定 4: 120.5
高さ （m） |  |  | 1: 2.5; 2: 2.5; 必要換気量に係る 要件判定 3: 2.5; 必要換気量に係る 要件判定 4: 3.2
現状の 換気方法 |  |  | 1: 機械換気; 2: 自然換気; 必要換気量に係る 要件判定 3: 機械換気; 必要換気量に係る 要件判定 4: 自然換気
利用人数 （人/室） ※入室する最大人数を記入すること | 現況 |  | 1: 15; 2: 10; 必要換気量に係る 要件判定 3: 20; 必要換気量に係る 要件判定 4: 20
| 換気設備 導入後 |  | 1: 15; 2: 10; 必要換気量に係る 要件判定 3: 20; 必要換気量に係る 要件判定 4: 20
有効換気量 （㎥/h) | 現況 |  | 1: 500; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 3: 1200; 必要換気量に係る 要件判定 4: 0
| 換気設備 導入後 |  | 1: 1200; 2: 600; 必要換気量に係る 要件判定 3: 1000; 必要換気量に係る 要件判定 4: 1000
１人あたり 換気量 （㎥/h・人） | 現況 |  | 1: 33.3333; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 3: 60; 必要換気量に係る 要件判定 4: 0
| 換気設備 導入後 |  | 1: 80; 2: 60; 必要換気量に係る 要件判定 3: 50; 必要換気量に係る 要件判定 4: 50
換気量の新旧増減 |  |  | 1: 適合; 2: 適合; 必要換気量に係る 要件判定 3: 不適合; 必要換気量に係る 要件判定 4: 適合
１人あたりの必要換気量 （30㎥/h・人） |  |  | 1: 適合; 2: 適合; 必要換気量に係る 要件判定 3: 不適合; 必要換気量に係る 要件判定 4: 適合
室用途入力確認 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
換気方法と換気量確認 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
換気量減少確認 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
換気量要件 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
空欄確認 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
換気設備導入要件 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
結果 |  |  | 1: 4; 2: 0; 必要換気量に係る 要件判定 3: 56; 必要換気量に係る 要件判定 4: 4; 必要換気量に係る要件を満たしていないため、申請できません。 5: 入力済
Note on B24: プルダウンメニューより＜室用途＞を選択してください。
Note on B27: プルダウンメニューより＜現状の換気方法＞を選択してください。
Note on B30: 【有効換気量を記入する場合】 常時使用できる最大風量時の有効換気量を記入してください。 【１の室に給気と排気の機械換気設備がある場合】 換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量をご記入ください。 ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気量】を記入してください。
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
記入漏れや要件を満たしていない記入欄の
文字が朱色に、セルが黄色になります。
要件の判定欄です。
要件を満たしていない項目が、”不適合” と表示されます。
記入内容が要件を満たさない場合
”必要換気量に係る要件を満たしていないため、申請できません。“
と表示されます。入力内容を確認してください。
不適合例

## 2-3.設備仕様入力（適合）
＜入力時の注意事項＞
１．旧設備として＜機械換気設備＞がない自然換気のみの場合は、「旧設備」欄は空欄とし、「新設備」欄のみ記入してください。
なお、本事業の対象範囲に設置された継続使用する設備及び廃棄設備についても必ず記入してください。
２．＜１の筐体＞で給気・排気の両方を行う設備の換気の方法は、＜給気・排気＞を選択してください。
なお、給気と排気の換気量が相違する設備は、入力方法を公社にお問い合わせください。
３．ダクト内などに設置するブースターファン等は換気の方法として、＜補器（排気）又は補器（給気）＞をプルダウンメニューより選択してください。
なお、補器の換気量は、導入設備の換気量として加算されません。
４．記入する設備能力等を確認ができる仕様書などの参照箇所にマーカーなどの印を付けたものを提出してください。
５．換気・空調一体型設備は、「２．換気設備の新旧仕様入力表」に記入してください。
６．換気設備の換気量及び消費電力は、カタログ等に記載された常時使用できる＜最大風量時（強）の値＞を記入してください。
６．熱交換型換気設備の導入は、＜工場・倉庫＞のみ対象となります。
なお、既設の熱交換型換気設備等を継続して使用する場合、導入の区分は必ず＜継続＞を選択してください。
７．空調設備又は換気・空調一体型設備を記入する場合は、次の①～③の各項目から該当する要件を「設備要件」欄に記入してください。
該当する要件の確認資料として、「導入推奨機器検索画面のコピー」等を提出してください。
①：導入推奨機器に指定されたもの。
②：省エネルギー基準達成率（JIS C9901）114％以上であるもの。
③：その他（導入推奨機器指定要綱の指定基準又はクレジット算定ガイドラインの認定基準を満たすもの）
８．中央熱源式空調機を更新する場合は、公社までご相談ください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値、型番等＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【２．換気設備の新旧仕様入力表】 |  |  |  | 換気設備の導入要件 |  | 換気設備導入の要件を満たしています。
事業範囲に設置されているすべての換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 |  | A_1 | A_2 | A_3 | A_4 | A_5 | A_6 | A_7 | A_8 | A_9 | A_10 | A_11 | A_12 | A_13 | A_14 | A_15 | A_16 | A_17 | A_18 | A_19 | A_20 | 排気_計 | 給気_計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
換気設備の種類 |  | A_1: 機械換気（換気扇等）; A_2: 機械換気（換気扇等）; A_3: 熱交換型換気設備; A_4: 機械換気（換気扇等） | --- | --- |  |  | プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
換気の方法 |  | A_1: 排気; A_2: 給気; A_3: 給気・排気; A_4: 補器（排気） | --- | ---
台数 |  | A_1: 3; A_2: 1; A_3: 2; A_4: 2 | 5 | 1 |  |  | ＜給気・排気＞の台数は、排気設備に加算されます。なお、補器の台数は加算されません。
換気量[㎥/h] |  | A_1: 500; A_2: 850; A_3: 200; A_4: 200 | 1900 | 1250 |  |  | ＜給気・排気＞を１の筐体で行う設備の各数値は、排気、給気の両方に加算されます。なお、補器の数値は加算されません。
消費電力[W] |  | A_1: 25; A_2: 40; A_3: 10; A_4: 50 | 95 | 60
換気量_小計[㎥/h] |  | 1500 | 850 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 850 |  | 400 | 3 | 1 | 2 |  | 設置台数（給排気は、排気に加算）
消費電力_小計[W] |  | 75 | 40 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 |  | 20
空欄チェック |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34
今回新たに新設、更新、増設する換気設備並びに、継続使用する換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
新設備 |  | B_1 | B_2 | B_3 | B_4 | B_5 | B_6 | B_7 | B_8 | B_9 | B_10 | B_11 | B_12 | B_13 | B_14 | B_15 | B_16 | B_17 | B_18 | B_19 | B_20 | 排気_計 | 給気_計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
換気設備の種類 |  | B_1: 高効率換気設備; B_2: 高効率換気設備; B_3: 高効率換気設備; B_4: 高効率換気設備; B_5: 熱交換型換気設備; B_6: 機械換気（換気扇等） | --- | ---
換気の方法 |  | B_1: 排気; B_2: 排気; B_3: 排気; B_4: 給気; B_5: 給気・排気; B_6: 補器（排気） | --- | --- |  |  | プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
導入の区分 |  | B_1: 更新; B_2: 増設; B_3: 新設; B_4: 更新; B_5: 更新; B_6: 継続 | --- | ---
室用途 |  | B_1: 事務所; B_2: 事務所; B_3: 事務所; B_4: 事務所; B_5: 商業施設（飲食）; B_6: 事務所 | --- | ---
台数 |  | B_1: 1; B_2: 1; B_3: 1; B_4: 1; B_5: 2; B_6: 2 | 5 | 1 |  |  | ＜給気・排気＞の台数は、排気設備に加算されます。なお、補器の台数は加算されません。
換気量[㎥/h] |  | B_1: 600; B_2: 520; B_3: 550; B_4: 1000; B_5: 350; B_6: 200 | 2370 | 1700 |  |  | ＜給気・排気＞を１の筐体で行う設備の各数値は、排気、給気の両方に加算されます。なお、補器の数値は加算されません。
消費電力[W] |  | B_1: 50; B_2: 32; B_3: 40; B_4: 120; B_5: 250; B_6: 50 | 622 | 620 |  |  | 換気量が既存設備より減少する場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
比消費電力[W/(㎥/h)] |  | 0.083333 | 0.061538 | 0.072727 | 0.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
熱交換率※ | 冷房 | B_5: 65 | --- | --- |  |  | 記入値が要件を満たさない場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
[%] | 暖房 | B_5: 68 | --- | ---
換気量_小計[㎥/h] |  | 600 | 520 | 550 | 1000 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1000 |  | 700 | 3 | 1 | 2 |  | 設置台数（給排気は、排気に加算）
消費電力_小計[W] |  | 50 | 32 | 40 | 120 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 120 |  | 500
機械換気確認 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  | 1 |  |  | 50
導入の区分 |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 適合 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 |  | 52
高効率換気入力 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 4 | 0 | 16 | 16 | 4 |  |  | 53
換気一体入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 54
換気一体要件 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 55
熱交要件 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 |  |  | 56
顕熱冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 57
顕熱暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 58
熱交冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 |  |  | 59
熱交暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 | 1 |  |  |  | 60
設備空欄チェック |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 6 | 0 | 14 |  | 6 |  |  | 61
換気量チェック |  | B_14: 旧換気量; B_15: 1900; B_17: 新換気量; B_18: 2370 | 適合 |  | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 62
※熱交換型換気設備または顕熱交換器を導入する場合のみ、熱交換率はエンタルピー交換効率を記入して下さい。
＜換気設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | B_5: 平面図記載記号; B_12: 型番; B_18: メーカー名
A_1 | 室①、②、④ | B_5: A1、A3、A5; B_12: AAA-500a; B_18: ○○○○
A_2 | 室② | B_5: A2; B_12: BBB-850b; B_18: ○○○○
A_3 | 室③ | B_5: A4、A6; B_12: CCC-851b; B_18: ○○○○
A_4 | 室①、② | B_5: A7、A8; B_12: BBB-852b; B_18: ○○○○
A_5
A_6
A_7
A_8
A_9
A_10
A_11
A_12
A_13
A_14
A_15
A_16
A_17
A_18
A_19
A_20
新設備 | 換気範囲の室 | B_5: 平面図記載記号; B_12: 型番; B_18: メーカー名; B_20: 設備要件
B_1 | 室① | B_5: B1; B_12: BBB-600a; B_18: ○○○○
B_2 | 室② | B_5: B3; B_12: BBB-520a; B_18: ○○○○
B_3 | 室④ | B_5: B5; B_12: ABC-550c; B_18: ○○○○
B_4 | 室② | B_5: B2; B_12: DD-30dd; B_18: ●●●
B_5 | 室③ | B_5: B4、B6; B_12: EE-30ee; B_18: ●●●
B_6 | 室①、② | B_5: A7、A8; B_12: BBB-852b; B_18: ○○○○
B_7 | bar: B_20
B_8 | bar: B_20
B_9 | bar: B_20
B_10 | bar: B_20
B_11 | bar: B_20
B_12 | bar: B_20
B_13 | bar: B_20
B_14 | bar: B_20
B_15 | bar: B_20
B_16 | bar: B_20
B_17 | bar: B_20
B_18 | bar: B_20
B_19 | bar: B_20
B_20 | bar: B_20
実施確認：空調設備の更新を行いますか。 | bar: B_4 to B_5
※「はい」を選択した場合は、【３．空調設備の新旧仕様入力表】に必要事項を入力してください。
【３．空調設備の新旧仕様入力表】 |  | B_3: 空調設備更新前後 の省エネ判定; B_5: 省エネ設備更新の要件を満たしています。
更新する室内に設置された既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
旧設備 |  | C_1 | C_2 | C_3 | C_4 | C_5 | C_6 | C_7 | C_8 | C_9 | C_10 | C_11 | C_12 | C_13 | C_14 | C_15 | C_16 | C_17 | C_18 | C_19 | C_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
空調設備の種類 |  | C_1: 電気式パッケージ形空調機 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
台数 | [21 empty] | 1 | bar: C_1
エネルギー種別 | [21 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。 | bar: C_1 to C_20
室用途 |  | C_1: 事務所 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［kW］ | 冷房 | C_1: 10 | ---
| 暖房 | C_1: 11.2 | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | C_1: 3.6 | ---
| 暖房 | C_1: 3.8 | ---
| 単位 | [20 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。 | bar: C_1 to C_20
一次エネルギー （年換算）［GJ］ |  | C_1: 42.9 | 42.9
原油換算［KL］ |  | C_1: 1.11 | 1.11
エネルギー 消費効率 | APF | [20 empty] | ---
| COP | C_1: 2.8626 | ---
空調確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119
エネ確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120
選択確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 121
マイナス確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 122
設備空欄チェック |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  | 1 | 123
更新後の室内に設置される更新及び既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
新設備 |  | D_1 | D_2 | D_3 | D_4 | D_5 | D_6 | D_7 | D_8 | D_9 | D_10 | D_11 | D_12 | D_13 | D_14 | D_15 | D_16 | D_17 | D_18 | D_19 | D_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
空調設備の種類 |  | D_1: 電気式パッケージ形空調機 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
台数 |  | D_1: 2 | 2
エネルギー種別 | [21 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。 | bar: D_1 to D_20
室用途 |  | D_1: 事務所 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［kW］ | 冷房 | D_1: 5 | ---
| 暖房 | D_1: 5.6 | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | D_1: 1.55 | ---
| 暖房 | D_1: 1.64 | ---
| 単位 | [20 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。 | bar: D_1 to D_20
一次エネルギー （年換算）［GJ］ |  | D_1: 37 | 37
原油換算［KL］ |  | D_1: 0.95 | 0.95 |  | ←省エネ化の要件を満たさない場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
エネルギー 消費効率 | APF | [20 empty] | ---
| COP | D_1: 3.3202 | ---
空調選択確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140
エネ選択確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141
選択確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 142
マイナス確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 143
設備空欄チェック |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  | 1 | 144
＜空調設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | D_5: 平面図記載記号; D_12: 構成型番（室外機）; D_18: メーカー名
C_1 | 室①、室② | D_5: C1; D_12: AAAA160BBB（ABCD160EF）; D_18: 〇▽□
C_2
C_3
C_4
C_5
C_6
C_7
C_8
C_9
C_10
C_11
C_12
C_13
C_14
C_15
C_16
C_17
C_18
C_19
C_20
新設備 | 換気範囲の室 | D_5: 平面図記載記号; D_12: 構成型番（室外機）; D_18: メーカー名; D_20: 設備要件
D_1 | 室①、室② | D_5: D1、D2; D_12: CCCC80DDD（GHIJ80KL）; D_18: 〇▽□; D_20: ①推奨機器
D_2 | bar: D_20
D_3 | bar: D_20
D_4 | bar: D_20
D_5 | bar: D_20
D_6 | bar: D_20
D_7 | bar: D_20
D_8 | bar: D_20
D_9 | bar: D_20
D_10 | bar: D_20
D_11 | bar: D_20
D_12 | bar: D_20
D_13 | bar: D_20
D_14 | bar: D_20
D_15 | bar: D_20
D_16 | bar: D_20
D_17 | bar: D_20
D_18 | bar: D_20
D_19 | bar: D_20
D_20 | bar: D_20
Note on C70: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C92: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C164: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C186: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on F27: ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気設備】を記入してください。
Note on G115: ＜空調設備更新の有無＞をプルダウンメニューより選択してください。 なお、空調設備のみの更新は、本助成事業の対象となりません。
Note on H70: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した換気設備（換気口）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H92: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した換気設備（換気口）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H118: 空調設備の更新を選択した場合のみ、＜導入要件＞を判定します。 また、入力の不備を確認します。
Note on H164: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した空調設備（室外機・室内機）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H186: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した空調設備（室外機・室内機）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on O164: （ ）内には、室外機の型番を記入すること。
Note on O186: （ ）内には、室外機の型番を記入すること。
Note on W92: 換気・空調一体型設備の導入（新設・増設・更新）の場合のみ 該当する設備要件をプルダウンメニューより選択すること。
Note on W186: 該当する設備要件をプルダウンメニューより選択すること。
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
適合例
申請時に要件判定が、”換気設備導入の要件を満たしています。”と
表示されることを確認してください。
適合例
空調設備の更新を行う場合
必ず ”はい” を選択してください。
申請時に要件判定が、”換気設備導入の要件を満たしています。”
と表示されることを確認してください。
仕様書等の記載通りに、能力やエネルギー消費量を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
仕様書等の記載通りに、能力やエネルギー消費量を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
仕様書等の記載通りに、換気量や消費電力等を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
仕様書等の記載通りに、換気量と消費電力を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
※更新する空調設備に該当する要件をプルダウンメニューより選択してください。
①推奨機器：導入推奨機器に指定されたもの。
②４つ星：統一省エネルギーラベル４つ星以上であるもの。
③その他：（導入推奨機器指定要綱の指定基準又は、
クレジット算定ガイドラインの認定基準を満たすもの）
空調設備の構成型番及び室外機型番を記入してください。
なお、室外機型番は、（ ）内に記載してください。
換気設備の設置された室番号を、【１．換気設備導入前後の比較表】の
記載に合わせて記入してください。
「各階平面図に記載した図面記号を記入してください。
換気設備の設置された室番号を、【１．換気設備導入前後の比較表】の記載に合わせて記入してください。
「各階平面図に記載した図面記号を記入してください。

## 2-3.設備仕様入力（入力不足）
＜入力時の注意事項＞
１．旧設備として＜機械換気設備＞がない自然換気のみの場合は、「旧設備」欄は空欄とし、「新設備」欄のみ記入してください。
なお、本事業の対象範囲に設置された継続使用する設備及び廃棄設備についても必ず記入してください。
２．＜１の筐体＞で給気・排気の両方を行う設備の換気の方法は、＜給気・排気＞を選択してください。
なお、給気と排気の換気量が相違する設備は、入力方法を公社にお問い合わせください。
３．ダクト内などに設置するブースターファン等は換気の方法として、＜補器（排気）又は補器（給気）＞をプルダウンメニューより選択してください。
なお、補器の換気量は、導入設備の換気量として加算されません。
４．記入する設備能力等を確認ができる仕様書などの参照箇所にマーカーなどの印を付けたものを提出してください。
５．換気・空調一体型設備は、「２．換気設備の新旧仕様入力表」に記入してください。
６．換気設備の換気量及び消費電力は、カタログ等に記載された常時使用できる＜最大風量時（強）の値＞を記入してください。
６．熱交換型換気設備の導入は、＜工場・倉庫＞のみ対象となります。
なお、既設の熱交換型換気設備等を継続して使用する場合、導入の区分は必ず＜継続＞を選択してください。
７．空調設備又は換気・空調一体型設備を記入する場合は、次の①～③の各項目から該当する要件を「設備要件」欄に記入してください。
該当する要件の確認資料として、「導入推奨機器検索画面のコピー」等を提出してください。
①：導入推奨機器に指定されたもの。
②：省エネルギー基準達成率（JIS C9901）114％以上であるもの。
③：その他（導入推奨機器指定要綱の指定基準又はクレジット算定ガイドラインの認定基準を満たすもの）
８．中央熱源式空調機を更新する場合は、公社までご相談ください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値、型番等＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【２．換気設備の新旧仕様入力表】 |  |  |  | 換気設備の導入要件 |  | 旧設備の入力をご確認ください。
事業範囲に設置されているすべての換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 |  | A_1 | A_2 | A_3 | A_4 | A_5 | A_6 | A_7 | A_8 | A_9 | A_10 | A_11 | A_12 | A_13 | A_14 | A_15 | A_16 | A_17 | A_18 | A_19 | A_20 | 排気_計 | 給気_計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
換気設備の種類 |  | A_1: 機械換気（換気扇等）; A_2: 機械換気（換気扇等）; A_3: 熱交換型換気設備; A_4: 機械換気（換気扇等） | --- | --- |  |  | プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
換気の方法 |  | A_1: 排気; A_2: 給気; A_3: 給気・排気; A_4: 補器（排気） | --- | ---
台数 |  | A_1: 3; A_2: 1; A_3: 2; A_4: 2 | 5 | 1 |  |  | ＜給気・排気＞の台数は、排気設備に加算されます。なお、補器の台数は加算されません。
換気量[㎥/h] |  | A_1: 500; A_2: 850; A_4: 200 | 1500 | 850 |  |  | ＜給気・排気＞を１の筐体で行う設備の各数値は、排気、給気の両方に加算されます。なお、補器の数値は加算されません。
消費電力[W] |  | A_1: 25; A_2: 40; A_3: 10; A_4: 50 | 95 | 60
換気量_小計[㎥/h] |  | 1500 | 850 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 850 |  | 0 | 3 | 1 | 2 |  | 設置台数（給排気は、排気に加算）
消費電力_小計[W] |  | 75 | 40 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 |  | 20
空欄チェック |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力確認 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34
今回新たに新設、更新、増設する換気設備並びに、継続使用する換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
新設備 |  | B_1 | B_2 | B_3 | B_4 | B_5 | B_6 | B_7 | B_8 | B_9 | B_10 | B_11 | B_12 | B_13 | B_14 | B_15 | B_16 | B_17 | B_18 | B_19 | B_20 | 排気_計 | 給気_計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
換気設備の種類 |  | B_1: 高効率換気設備; B_2: 高効率換気設備; B_3: 高効率換気設備; B_4: 高効率換気設備; B_5: 熱交換型換気設備; B_6: 機械換気（換気扇等） | --- | ---
換気の方法 |  | B_1: 排気; B_2: 排気; B_3: 排気; B_4: 給気; B_5: 給気・排気; B_6: 補器（排気） | --- | --- |  |  | プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
導入の区分 |  | B_1: 更新; B_2: 増設; B_3: 新設; B_4: 更新; B_5: 更新; B_6: 継続 | --- | ---
室用途 |  | B_1: 事務所; B_2: 事務所; B_3: 事務所; B_4: 事務所; B_5: 商業施設（飲食）; B_6: 事務所 | --- | ---
台数 |  | B_1: 1; B_2: 1; B_3: 1; B_4: 1; B_5: 2; B_6: 2 | 5 | 1 |  |  | ＜給気・排気＞の台数は、排気設備に加算されます。なお、補器の台数は加算されません。
換気量[㎥/h] |  | B_1: 600; B_2: 520; B_3: 550; B_4: 1000; B_5: 350; B_6: 200 | 2370 | 1700 |  |  | ＜給気・排気＞を１の筐体で行う設備の各数値は、排気、給気の両方に加算されます。なお、補器の数値は加算されません。
消費電力[W] |  | B_1: 50; B_2: 32; B_3: 40; B_4: 120; B_5: 250; B_6: 50 | 622 | 620 |  |  | 換気量が既存設備より減少する場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
比消費電力[W/(㎥/h)] |  | 0.083333 | 0.061538 | 0.072727 | 0.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
熱交換率※ | 冷房 | B_5: 65 | --- | --- |  |  | 記入値が要件を満たさない場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
[%] | 暖房 | B_5: 68 | --- | ---
換気量_小計[㎥/h] |  | 600 | 520 | 550 | 1000 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1000 |  | 700 | 3 | 1 | 2 |  | 設置台数（給排気は、排気に加算）
消費電力_小計[W] |  | 50 | 32 | 40 | 120 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 120 |  | 500
機械換気確認 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  | 1 |  |  | 50
導入の区分 |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 適合 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 |  | 52
高効率換気入力 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 4 | 0 | 16 | 16 | 4 |  |  | 53
換気一体入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 54
換気一体要件 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 55
熱交要件 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 |  |  | 56
顕熱冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 57
顕熱暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 58
熱交冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 |  |  | 59
熱交暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 | 1 |  |  |  | 60
設備空欄チェック |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 6 | 0 | 14 |  | 6 |  |  | 61
換気量チェック |  | B_14: 旧換気量; B_15: 1500; B_17: 新換気量; B_18: 2370 | 適合 |  | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 62
※熱交換型換気設備または顕熱交換器を導入する場合のみ、熱交換率はエンタルピー交換効率を記入して下さい。
＜換気設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | B_5: 平面図記載記号; B_12: 型番; B_18: メーカー名
A_1 | 室①、②、④ | B_5: A1、A3、A5; B_12: AAA-500a; B_18: ○○○○
A_2 | 室② | B_5: A2; B_12: BBB-850b; B_18: ○○○○
A_3 | 室③ | B_5: A4、A6; B_12: CCC-851b; B_18: ○○○○
A_4 | 室①、② | B_5: A7、A8; B_12: BBB-852b; B_18: ○○○○
A_5
A_6
A_7
A_8
A_9
A_10
A_11
A_12
A_13
A_14
A_15
A_16
A_17
A_18
A_19
A_20
新設備 | 換気範囲の室 | B_5: 平面図記載記号; B_12: 型番; B_18: メーカー名; B_20: 設備要件
B_1 | 室① | B_5: B1; B_12: BBB-600a; B_18: ○○○○
B_2 | 室② | B_5: B3; B_12: BBB-520a; B_18: ○○○○
B_3 | 室④ | B_5: B5; B_12: ABC-550c; B_18: ○○○○
B_4 | 室② | B_5: B2; B_12: DD-30dd; B_18: ●●●
B_5 | 室③ | B_5: B4、B6; B_12: EE-30ee; B_18: ●●●
B_6 | 室①、② | B_5: A7、A8; B_12: BBB-852b; B_18: ○○○○
B_7 | bar: B_20
B_8 | bar: B_20
B_9 | bar: B_20
B_10 | bar: B_20
B_11 | bar: B_20
B_12 | bar: B_20
B_13 | bar: B_20
B_14 | bar: B_20
B_15 | bar: B_20
B_16 | bar: B_20
B_17 | bar: B_20
B_18 | bar: B_20
B_19 | bar: B_20
B_20 | bar: B_20
実施確認：空調設備の更新を行いますか。 | bar: B_4 to B_5
※「はい」を選択した場合は、【３．空調設備の新旧仕様入力表】に必要事項を入力してください。
【３．空調設備の新旧仕様入力表】 |  | B_3: 空調設備更新前後 の省エネ判定; B_5: 旧設備の入力をご確認ください。
更新する室内に設置された既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
旧設備 |  | C_1 | C_2 | C_3 | C_4 | C_5 | C_6 | C_7 | C_8 | C_9 | C_10 | C_11 | C_12 | C_13 | C_14 | C_15 | C_16 | C_17 | C_18 | C_19 | C_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
空調設備の種類 |  | C_1: 電気式パッケージ形空調機 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
台数 | [21 empty] | 1 | bar: C_1
エネルギー種別 | [21 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。 | bar: C_1 to C_20
室用途 | [21 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［kW］ | 冷房 | C_1: 10 | ---
| 暖房 | C_1: 11.2 | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | C_1: 3.6 | ---
| 暖房 | C_1: 3.8 | ---
| 単位 | [20 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。 | bar: C_1 to C_20
一次エネルギー （年換算）［GJ］ |  | C_1: 42.9 | 42.9
原油換算［KL］ |  | C_1: 1.11 | 1.11
エネルギー 消費効率 | APF | [20 empty] | ---
| COP | C_1: 2.8626 | ---
空調確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119
エネ確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120
選択確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 121
マイナス確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 122
設備空欄チェック |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力確認 | 0 | 1 | 19 |  |  |  | 1 | 123
更新後の室内に設置される更新及び既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
新設備 |  | D_1 | D_2 | D_3 | D_4 | D_5 | D_6 | D_7 | D_8 | D_9 | D_10 | D_11 | D_12 | D_13 | D_14 | D_15 | D_16 | D_17 | D_18 | D_19 | D_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
空調設備の種類 |  | D_1: 電気式パッケージ形空調機 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
台数 |  | D_1: 2 | 2
エネルギー種別 | [21 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。 | bar: D_1 to D_20
室用途 |  | D_1: 事務所 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［kW］ | 冷房 | D_1: 5 | ---
| 暖房 | D_1: 5.6 | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | D_1: 1.55 | ---
| 暖房 | D_1: 1.64 | ---
| 単位 | [20 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。
一次エネルギー （年換算）［GJ］ |  | D_1: 37 | 37
原油換算［KL］ |  | D_1: 0.95 | 0.95 |  | ←省エネ化の要件を満たさない場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
エネルギー 消費効率 | APF | [20 empty] | ---
| COP | D_1: 3.3202 | ---
空調選択確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140
エネ選択確認 |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141
選択確認 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力確認 | 0 | 1 | 19 |  |  |  |  | 142
マイナス確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 143
設備空欄チェック |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力確認 | 0 | 1 | 19 |  |  |  | 1 | 144
＜空調設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | D_5: 平面図記載記号; D_12: 構成型番（室外機）; D_18: メーカー名
C_1 | 室①、室② | D_5: C1; D_12: AAAA160BBB（ABCD160EF）; D_18: 〇▽□
C_2
C_3
C_4
C_5
C_6
C_7
C_8
C_9
C_10
C_11
C_12
C_13
C_14
C_15
C_16
C_17
C_18
C_19
C_20
新設備 | 換気範囲の室 | D_5: 平面図記載記号; D_12: 構成型番（室外機）; D_18: メーカー名; D_20: 設備要件
D_1 | 室①、室② | D_5: D1、D2; D_12: CCCC80DDD（GHIJ80KL）; D_18: 〇▽□; D_20: ①推奨機器
D_2 | bar: D_20
D_3 | bar: D_20
D_4 | bar: D_20
D_5 | bar: D_20
D_6 | bar: D_20
D_7 | bar: D_20
D_8 | bar: D_20
D_9 | bar: D_20
D_10 | bar: D_20
D_11 | bar: D_20
D_12 | bar: D_20
D_13 | bar: D_20
D_14 | bar: D_20
D_15 | bar: D_20
D_16 | bar: D_20
D_17 | bar: D_20
D_18 | bar: D_20
D_19 | bar: D_20
D_20 | bar: D_20
Note on C70: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C92: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C164: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C186: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on F27: ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気設備】を記入してください。
Note on G115: ＜空調設備更新の有無＞をプルダウンメニューより選択してください。 なお、空調設備のみの更新は、本助成事業の対象となりません。
Note on H70: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した換気設備（換気口）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H92: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した換気設備（換気口）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H118: 空調設備の更新を選択した場合のみ、＜導入要件＞を判定します。 また、入力の不備を確認します。
Note on H164: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した空調設備（室外機・室内機）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H186: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した空調設備（室外機・室内機）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on O164: （ ）内には、室外機の型番を記入すること。
Note on O186: （ ）内には、室外機の型番を記入すること。
Note on W92: 換気・空調一体型設備の導入（新設・増設・更新）の場合のみ 該当する設備要件をプルダウンメニューより選択すること。
Note on W186: 該当する設備要件をプルダウンメニューより選択すること。
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
入力不足
入力不足
空調設備の更新を行う場合
必ず ”はい” を選択してください。
仕様書等の記載通りに、能力やエネルギー消費量を記入してください。
なお、仕様書の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
仕様書等の記載通りに、換気量や消費電力等を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
※更新する空調設備に該当する要件をプルダウンメニューより選択してください。
①推奨機器：導入推奨機器に指定されたもの。
②４つ星：統一省エネルギーラベル４つ星以上であるもの。
③その他：（導入推奨機器指定要綱の指定基準又は、
クレジット算定ガイドラインの認定基準を満たすもの）
空調設備の構成型番及び室外機型番を記入してください。
なお、室外機型番は、（ ）内に記載してください。
換気設備の設置された室番号を、【１．換気設備導入前後の比較表】の
記載に合わせて記入してください。
「各階平面図に記載した図面記号を記入してください。
換気設備の設置された室番号を、【１．換気設備導入前後の比較表】の
記載に合わせて記入してください。
「各階平面図に記載した図面記号を記入してください。
旧設備または、新設備の必要事項に、記入漏れがある場合
”旧設備の入力をご確認ください。“ または、
”新設備の入力をご確認ください。“ が表示されます。
記入漏れがあるセルの番号欄が橙色になります。
未記入欄を確認してください。
記入や選択漏れのセルを確認の上、
適切に記入してください。
旧設備または、新設備の必要事項に、記入漏れがある場合
”旧設備の入力をご確認ください。“ または、
”新設備の入力をご確認ください。“ が表示されます。
記入や選択漏れがある場合、セル番号や選択欄が黄色になります。
未記入欄を確認してください。
記入漏れがあるセルの番号欄が橙色になります。
未記入欄を確認してください。

## 2-3.設備仕様入力（不適合）
＜入力時の注意事項＞
１．旧設備として＜機械換気設備＞がない自然換気のみの場合は、「旧設備」欄は空欄とし、「新設備」欄のみ記入してください。
なお、本事業の対象範囲に設置された継続使用する設備及び廃棄設備についても必ず記入してください。
２．＜１の筐体＞で給気・排気の両方を行う設備の換気の方法は、＜給気・排気＞を選択してください。
なお、給気と排気の換気量が相違する設備は、入力方法を公社にお問い合わせください。
３．ダクト内などに設置するブースターファン等は換気の方法として、＜補器（排気）又は補器（給気）＞をプルダウンメニューより選択してください。
なお、補器の換気量は、導入設備の換気量として加算されません。
４．記入する設備能力等を確認ができる仕様書などの参照箇所にマーカーなどの印を付けたものを提出してください。
５．換気・空調一体型設備は、「２．換気設備の新旧仕様入力表」に記入してください。
６．換気設備の換気量及び消費電力は、カタログ等に記載された常時使用できる＜最大風量時（強）の値＞を記入してください。
６．熱交換型換気設備の導入は、＜工場・倉庫＞のみ対象となります。
なお、既設の熱交換型換気設備等を継続して使用する場合、導入の区分は必ず＜継続＞を選択してください。
７．空調設備又は換気・空調一体型設備を記入する場合は、次の①～③の各項目から該当する要件を「設備要件」欄に記入してください。
該当する要件の確認資料として、「導入推奨機器検索画面のコピー」等を提出してください。
①：導入推奨機器に指定されたもの。
②：省エネルギー基準達成率（JIS C9901）114％以上であるもの。
③：その他（導入推奨機器指定要綱の指定基準又はクレジット算定ガイドラインの認定基準を満たすもの）
８．中央熱源式空調機を更新する場合は、公社までご相談ください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値、型番等＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【２．換気設備の新旧仕様入力表】 |  |  |  | 換気設備の導入要件 |  | 換気設備導入の要件を満たしていないため、申請できません。
事業範囲に設置されているすべての換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 |  | A_1 | A_2 | A_3 | A_4 | A_5 | A_6 | A_7 | A_8 | A_9 | A_10 | A_11 | A_12 | A_13 | A_14 | A_15 | A_16 | A_17 | A_18 | A_19 | A_20 | 排気_計 | 給気_計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
換気設備の種類 |  | A_1: 機械換気（換気扇等）; A_2: 機械換気（換気扇等）; A_3: 熱交換型換気設備; A_4: 機械換気（換気扇等） | --- | --- |  |  | プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
換気の方法 |  | A_1: 排気; A_2: 給気; A_3: 給気・排気; A_4: 補器（排気） | --- | ---
台数 |  | A_1: 3; A_2: 1; A_3: 2; A_4: 2 | 5 | 1 |  |  | ＜給気・排気＞の台数は、排気設備に加算されます。なお、補器の台数は加算されません。
換気量[㎥/h] |  | A_1: 1000; A_2: 850; A_3: 200; A_4: 200 | 3400 | 1250 |  |  | ＜給気・排気＞を１の筐体で行う設備の各数値は、排気、給気の両方に加算されます。なお、補器の数値は加算されません。
消費電力[W] |  | A_1: 25; A_2: 40; A_3: 10; A_4: 50 | 95 | 60
換気量_小計[㎥/h] |  | 3000 | 850 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 850 |  | 400 | 3 | 1 | 2 |  | 設置台数（給排気は、排気に加算）
消費電力_小計[W] |  | 75 | 40 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 |  | 20
空欄チェック |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34
今回新たに新設、更新、増設する換気設備並びに、継続使用する換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
新設備 |  | B_1 | B_2 | B_3 | B_4 | B_5 | B_6 | B_7 | B_8 | B_9 | B_10 | B_11 | B_12 | B_13 | B_14 | B_15 | B_16 | B_17 | B_18 | B_19 | B_20 | 排気_計 | 給気_計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
換気設備の種類 |  | B_1: 高効率換気設備; B_2: 高効率換気設備; B_3: 高効率換気設備; B_4: 高効率換気設備; B_5: 熱交換型換気設備; B_6: 機械換気（換気扇等） | --- | ---
換気の方法 |  | B_1: 排気; B_2: 排気; B_3: 排気; B_4: 給気; B_5: 給気・排気; B_6: 補器（排気） | --- | --- |  |  | プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
導入の区分 |  | B_1: 更新; B_2: 増設; B_3: 新設; B_4: 更新; B_5: 更新; B_6: 継続 | --- | ---
室用途 |  | B_1: 事務所; B_2: 事務所; B_3: 事務所; B_4: 事務所; B_5: 商業施設（飲食）; B_6: 事務所 | --- | ---
台数 |  | B_1: 1; B_2: 1; B_3: 1; B_4: 1; B_5: 2; B_6: 2 | 5 | 1 |  |  | ＜給気・排気＞の台数は、排気設備に加算されます。なお、補器の台数は加算されません。
換気量[㎥/h] |  | B_1: 600; B_2: 520; B_3: 550; B_4: 1000; B_5: 350; B_6: 200 | 2370 | 1700 |  |  | ＜給気・排気＞を１の筐体で行う設備の各数値は、排気、給気の両方に加算されます。なお、補器の数値は加算されません。
消費電力[W] |  | B_1: 50; B_2: 32; B_3: 40; B_4: 120; B_5: 250; B_6: 50 | 622 | 620 |  |  | 換気量が既存設備より減少する場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
比消費電力[W/(㎥/h)] |  | 0.083333 | 0.061538 | 0.072727 | 0.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
熱交換率※ | 冷房 | B_5: 65 | --- | --- |  |  | 記入値が要件を満たさない場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
[%] | 暖房 | B_5: 68 | --- | ---
換気量_小計[㎥/h] |  | 600 | 520 | 550 | 1000 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1000 |  | 700 | 3 | 1 | 2 |  | 設置台数（給排気は、排気に加算）
消費電力_小計[W] |  | 50 | 32 | 40 | 120 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 120 |  | 500
機械換気確認 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  | 1 |  |  | 50
導入の区分 |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 適合 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 |  | 52
高効率換気入力 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 4 | 0 | 16 | 16 | 4 |  |  | 53
換気一体入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 54
換気一体要件 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 55
熱交要件 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 |  |  | 56
顕熱冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 57
顕熱暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 58
熱交冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 |  |  | 59
熱交暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 | 1 |  |  |  | 60
設備空欄チェック |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 6 | 0 | 14 |  | 6 |  |  | 61
換気量チェック |  | B_14: 旧換気量; B_15: 3400; B_17: 新換気量; B_18: 2370 | 不適合 |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 62
※熱交換型換気設備または顕熱交換器を導入する場合のみ、熱交換率はエンタルピー交換効率を記入して下さい。
＜換気設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | B_5: 平面図記載記号; B_12: 型番; B_18: メーカー名
A_1 | 室①、②、④ | B_5: A1、A3、A5; B_12: AAA-500a; B_18: ○○○○
A_2 | 室② | B_5: A2; B_12: BBB-850b; B_18: ○○○○
A_3 | 室③ | B_5: A4、A6; B_12: CCC-851b; B_18: ○○○○
A_4 | 室①、② | B_5: A7、A8; B_12: BBB-852b; B_18: ○○○○
A_5
A_6
A_7
A_8
A_9
A_10
A_11
A_12
A_13
A_14
A_15
A_16
A_17
A_18
A_19
A_20
新設備 | 換気範囲の室 | B_5: 平面図記載記号; B_12: 型番; B_18: メーカー名; B_20: 設備要件
B_1 | 室① | B_5: B1; B_12: BBB-600a; B_18: ○○○○
B_2 | 室② | B_5: B3; B_12: BBB-520a; B_18: ○○○○
B_3 | 室④ | B_5: B5; B_12: ABC-550c; B_18: ○○○○
B_4 | 室② | B_5: B2; B_12: DD-30dd; B_18: ●●●
B_5 | 室③ | B_5: B4、B6; B_12: EE-30ee; B_18: ●●●
B_6 | 室①、② | B_5: A7、A8; B_12: BBB-852b; B_18: ○○○○
B_7 | bar: B_20
B_8 | bar: B_20
B_9 | bar: B_20
B_10 | bar: B_20
B_11 | bar: B_20
B_12 | bar: B_20
B_13 | bar: B_20
B_14 | bar: B_20
B_15 | bar: B_20
B_16 | bar: B_20
B_17 | bar: B_20
B_18 | bar: B_20
B_19 | bar: B_20
B_20 | bar: B_20
実施確認：空調設備の更新を行いますか。 | bar: B_4 to B_5
※「はい」を選択した場合は、【３．空調設備の新旧仕様入力表】に必要事項を入力してください。
【３．空調設備の新旧仕様入力表】 |  | B_3: 空調設備更新前後 の省エネ判定; B_5: 省エネ設備更新の要件を満たしていないため、申請できません。
更新する室内に設置された既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
旧設備 |  | C_1 | C_2 | C_3 | C_4 | C_5 | C_6 | C_7 | C_8 | C_9 | C_10 | C_11 | C_12 | C_13 | C_14 | C_15 | C_16 | C_17 | C_18 | C_19 | C_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
空調設備の種類 |  | C_1: 電気式パッケージ形空調機 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
台数 | [21 empty] | 1 | bar: C_1
エネルギー種別 | [21 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。 | bar: C_1 to C_20
室用途 |  | C_1: 事務所 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［kW］ | 冷房 | C_1: 10 | ---
| 暖房 | C_1: 11.2 | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | C_1: 5 | ---
| 暖房 | C_1: 3.8 | ---
| 単位 | [20 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。 | bar: C_1 to C_20
一次エネルギー （年換算）［GJ］ |  | C_1: 42.9 | 42.9
原油換算［KL］ |  | C_1: 1.11 | 1.11
エネルギー 消費効率 | APF | [20 empty] | ---
| COP | C_1: 2.4737 | ---
空調確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119
エネ確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120
選択確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 121
マイナス確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 122
設備空欄チェック |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  | 1 | 123
更新後の室内に設置される更新及び既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
新設備 |  | D_1 | D_2 | D_3 | D_4 | D_5 | D_6 | D_7 | D_8 | D_9 | D_10 | D_11 | D_12 | D_13 | D_14 | D_15 | D_16 | D_17 | D_18 | D_19 | D_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
空調設備の種類 |  | D_1: 電気式パッケージ形空調機 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
台数 |  | D_1: 2 | 2
エネルギー種別 | [21 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。 | bar: D_1 to D_20
室用途 |  | D_1: 事務所 | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［kW］ | 冷房 | D_1: 5 | ---
| 暖房 | D_1: 5.6 | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | D_1: 1.8 | ---
| 暖房 | D_1: 2 | ---
| 単位 | [20 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。 | bar: D_1 to D_20
一次エネルギー （年換算）［GJ］ |  | D_1: 43.7 | 43.7
原油換算［KL］ |  | D_1: 1.13 | 1.13 |  | ←省エネ化の要件を満たさない場合、セルが＜黄色＞、文字が＜朱色＞になります。
エネルギー 消費効率 | APF | [20 empty] | ---
| COP | D_1: 2.7889 | ---
空調選択確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140
エネ選択確認 |  | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141
選択確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 142
マイナス確認 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 143
設備空欄チェック |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 1 | 0 | 19 |  |  |  | 1 | 144
＜空調設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | D_5: 平面図記載記号; D_12: 構成型番（室外機）; D_18: メーカー名
C_1 | 室①、室② | D_5: C1; D_12: AAAA160BBB（ABCD160EF）; D_18: 〇▽□
C_2
C_3
C_4
C_5
C_6
C_7
C_8
C_9
C_10
C_11
C_12
C_13
C_14
C_15
C_16
C_17
C_18
C_19
C_20
新設備 | 換気範囲の室 | D_5: 平面図記載記号; D_12: 構成型番（室外機）; D_18: メーカー名; D_20: 設備要件
D_1 | 室①、室② | D_5: D1、D2; D_12: CCCC80DDD（GHIJ80KL）; D_18: 〇▽□; D_20: ①推奨機器
D_2 | bar: D_20
D_3 | bar: D_20
D_4 | bar: D_20
D_5 | bar: D_20
D_6 | bar: D_20
D_7 | bar: D_20
D_8 | bar: D_20
D_9 | bar: D_20
D_10 | bar: D_20
D_11 | bar: D_20
D_12 | bar: D_20
D_13 | bar: D_20
D_14 | bar: D_20
D_15 | bar: D_20
D_16 | bar: D_20
D_17 | bar: D_20
D_18 | bar: D_20
D_19 | bar: D_20
D_20 | bar: D_20
Note on C70: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C92: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C164: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on C186: 換気範囲の室名称（室①、室②・・・など）を記入すること。
Note on F27: ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気設備】を記入してください。
Note on G115: ＜空調設備更新の有無＞をプルダウンメニューより選択してください。 なお、空調設備のみの更新は、本助成事業の対象となりません。
Note on H70: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した換気設備（換気口）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H92: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した換気設備（換気口）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H118: 空調設備の更新を選択した場合のみ、＜導入要件＞を判定します。 また、入力の不備を確認します。
Note on H164: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した空調設備（室外機・室内機）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on H186: ＜平面図記載記号について＞ 平面図に記載した空調設備（室外機・室内機）ごとの図面記号を記入してください。 なお、型番が同一でも図面記号は、設置場所ごとに付記してください。
Note on O164: （ ）内には、室外機の型番を記入すること。
Note on O186: （ ）内には、室外機の型番を記入すること。
Note on W92: 換気・空調一体型設備の導入（新設・増設・更新）の場合のみ 該当する設備要件をプルダウンメニューより選択すること。
Note on W186: 該当する設備要件をプルダウンメニューより選択すること。
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
不適合例
不適合例
空調設備の更新を行う場合
必ず ”はい” を選択してください。
仕様書等の記載通りに、能力やエネルギー消費量を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
仕様書等の記載通りに、能力やエネルギー消費量を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
仕様書等の記載通りに、換気量や消費電力等を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
仕様書等の記載通りに、換気量と消費電力を記入してください。
なお、仕様書等の参照箇所にマーカー等の印を付けた書類を提出してください。
※更新する空調設備に該当する要件をプルダウンメニューより選択してください。
①推奨機器：導入推奨機器に指定されたもの。
②４つ星：統一省エネルギーラベル４つ星以上であるもの。
③その他：（導入推奨機器指定要綱の指定基準又は、
クレジット算定ガイドラインの認定基準を満たすもの）
空調設備の構成型番及び室外機型番を記入してください。
なお、室外機型番は、（ ）内に記載してください。
換気設備の設置された室番号を、【１．換気設備導入前後の比較表】の
記載に合わせて記入してください。
「各階平面図に記載した図面記号を記入してください。
換気設備の設置された室番号を、【１．換気設備導入前後の比較表】の
記載に合わせて記入してください。
「各階平面図に記載した図面記号を記入してください。
換気量が既存設備より減少する場合
セルが黄色、文字が朱色になります。
導入計画が、要件を満たさない場合
”換気設備導入の要件を満たしていないため、申請できません。“
と表示されます。入力内容を確認してください。
省エネ化の要件を満たさない場合
セルが黄色、文字が朱色になります。
導入計画が、要件を満たさない場合
”省エネ設備更新の要件を満たしていないため、申請できません。“
と表示されます。入力内容を確認してください。

## 4.エネルギー使用量（適合例）
＜入力時の注意事項＞
１．令和３年度（2021年度）の電気、ガス及びその他のエネルギー使用量を下記表に入力してください。
・電気、ガス以外のエネルギー使用がある場合は、「その他のエネルギー」欄に種別等を選択の上、入力すること。
・入力する値は、提出するエネルギー使用量の証憑等と一致すること。
・料金は、税込み金額を入力すること。
・契約内容欄には、契約のプラン名や種別（従量電灯、低圧電力、動力など）を記載すること。
２．年度途中から営業開始等の場合は使用年度を選択の上、直近までの実績値を入力してください。
なお、表中の「計」欄は、12か月すべてに入力が無い場合は、12か月分に補正した値が表示されます。
３．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、「５．年間エネルギー使用量（概算）」シートに記入してください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜月日、数値、金額等＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【４．年間エネルギー使用量】 |  |  | 中小規模事業所 の規模判定 |  | 中小規模事業所に該当します。
●電気使用量・電気料金 | [5 empty] | ◆契約内容を右記に記載： |  | 高圧契約
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/8～4/7 | 4/8～5/7 | 5/8～6/7 | 6/8～7/7 | 7/8～8/7 | 8/8～9/7 | 9/8～10/7 | 10/8～11/7 | 11/8～12/7 | 12/8～1/7 | 1/8～2/7 | 2/8～3/7 | 合計 | 原油換算 ［kL］
電気使用量 | 898 | 997 | 1179 | 1257 | 1467 | 1770 | 1216 | 856 | 956 | 1032 | 1164 | 785 | 13577 | 3.42
［kWh］
料金[円] （税込み） | 27234 | 29368 | 33026 | 33807 | 37411 | 42293 | 30582 | 25126 | 25741 | 25461 | 27085 | 21091 | 358225 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
※複数の契約が有る場合は、＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●都市ガス又はLPG 使用量・ガス料金 |  |  | LPG | ［m3］ |  | ◆契約内容を右記に記載：
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/11～4/10 | 4/11～5/13 | 5/14～6/10 | 6/11～7/9 | 7/10～8/11 | 8/12～9/9 | 9/10～10/12 | 10/13～11/10 | 11/11～12/10 | 12/11～1/13 | 1/14～2/9 | 2/10～3/10 | 合計 | 原油換算 ［kL］
ガス使用量 | 78 | 78 | 114 | 103 | 85 | 102 | 109 | 123 | 102 | 99 | 110 | 119 | 1222 | 3.32
［m3］
料金[円] （税込み） | 10377 | 10467 | 14752 | 13285 | 11434 | 13841 | 15030 | 17138 | 14785 | 15258 | 17637 | 19312 | 173316 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
※都市ガスとLPG両方の使用が有る場合は、都市ガスを＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●その他のエネルギー１ 使用量・料金 |  |  | 電気 |  |  | ◆契約内容を右記に記載： |  | 従量電灯契約
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 4月2日～5月1日 | 5月2日～6月1日 | 6月2日～7月1日 | 7月2日～8月1日 | 8月2日～9月1日 | 9月2日～10月1日 | 10月2日～11月1日 | 11月2日～12月1日 | 12月2日～1月1日 | 1月2日～2月1日 | 2月2日～3月1日 | 3月2日～4月1日 | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量 | 13663 | 15008 | 16961 | 16164 | 18522 | 13621 | 13542 | 12063 | 15467 | 18524 | 18504 | 16500 | 188539 | 47.48
［kWh］
料金[円] （税込み） | 255924 | 282654 | 319180 | 322811 | 375423 | 292519 | 282963 | 261350 | 332692 | 413989 | 433012 | 397282 | 3969799 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
●その他のエネルギー２ 使用量・料金 |  |  | 都市ガス |  |  | ◆契約内容を右記に記載：
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 4月8日～5月10日 | 5月11日～6月7日 | 6月8日～7月6日 | 7月7日～8月5日 | 8月6日～9月6日 | 9月7日～10月6日 | 10月7日～11月5日 | 11月6日～12月7日 | 12月8日～1月8日 | 1月9日～2月4日 | 2月5日～3月7日 | 3月8日～4月6日 | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量 | 247 | 269 | 230 | 222 | 266 | 224 | 328 | 369 | 394 | 378 | 342 | 348 | 3617 | 4.06
［m3］
料金[円] （税込み） | 31853 | 34521 | 29770 | 28742 | 33968 | 28424 | 39516 | 42279 | 43226 | 40671 | 37189 | 38804 | 428963 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
●その他のエネルギー３ 使用量・料金 |  |  | エネルギー種別を選択 |  |  | ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー４ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
Note on B21: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B33: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B44: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B55: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B66: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B77: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E32: ガス種別をプルダウンメニューより選択
Note on E43: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E54: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E65: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E76: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on F32: 種別を選択後、単位をプルダウンメニューより選択
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
適合例
申請時に要件判定が、”中小規模事業所に該当します。”と
表示されることを確認してください。
選択漏れのセルが、無いことを確認してください。
複数の契約が有る場合は、契約内容を記入してください。

## 4.エネルギー使用量（入力不足）
＜入力時の注意事項＞
１．令和３年度（2021年度）の電気、ガス及びその他のエネルギー使用量を下記表に入力してください。
・電気、ガス以外のエネルギー使用がある場合は、「その他のエネルギー」欄に種別等を選択の上、入力すること。
・入力する値は、提出するエネルギー使用量の証憑等と一致すること。
・料金は、税込み金額を入力すること。
・契約内容欄には、契約のプラン名や種別（従量電灯、低圧電力、動力など）を記載すること。
２．年度途中から営業開始等の場合は使用年度を選択の上、直近までの実績値を入力してください。
なお、表中の「計」欄は、12か月すべてに入力が無い場合は、12か月分に補正した値が表示されます。
３．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、「５．年間エネルギー使用量（概算）」シートに記入してください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜月日、数値、金額等＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【４．年間エネルギー使用量】 |  |  | 中小規模事業所 の規模判定 |  | 未入力欄が有ります。確認してください。
●電気使用量・電気料金 | [5 empty] | ◆契約内容を右記に記載： |  | 高圧契約
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/8～4/7 | 4/8～5/7 | 5/8～6/7 | 6/8～7/7 | 7/8～8/7 | 8/8～9/7 | 9/8～10/7 | 10/8～11/7 | 11/8～12/7 | 12/8～1/7 | 1/8～2/7 | 2/8～3/7 | 合計 | 原油換算 ［kL］
電気使用量 | 898 |  | 1179 | 1257 | 1467 | 1770 | 1216 | 856 | 956 | 1032 | 1164 | 785 | 13723.6364 | 未入力欄を確認
［kWh］
料金[円] （税込み） | 27234 | 29368 | 33026 | 33807 | 37411 | 42293 | 30582 | 25126 | 25741 | 25461 | 27085 | 21091 | 358225 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入力 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入力 |  | 11 | 1 | 0
入力チェック | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入力 | 1 | 11 | 1 | 0
※複数の契約が有る場合は、＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●都市ガス又はLPG 使用量・ガス料金 |  |  | LPG | 単位を選択 |  | ◆契約内容を右記に記載：
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/11～4/10 | 4/11～5/13 | 5/14～6/10 | 6/11～7/9 | 7/10～8/11 | 8/12～9/9 | 9/10～10/12 | 10/13～11/10 | 11/11～12/10 | 12/11～1/13 | 1/14～2/9 | 2/10～3/10 | 合計 | 原油換算 ［kL］
ガス使用量 | 78 | 78 | 114 | 103 | 85 | 102 | 109 | 123 | 102 | 99 | 110 | 119 | 1222 | 単位を選択
単位を選択
料金[円] （税込み） | 10377 | 10467 | 14752 | 13285 | 11434 | 13841 | 15030 | 17138 | 14785 | 15258 | 17637 | 19312 | 173316 | 3
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 3 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
※都市ガスとLPG両方の使用が有る場合は、都市ガスを＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●その他のエネルギー１ 使用量・料金 |  |  | 電気 |  |  | ◆契約内容を右記に記載： |  | 従量電灯契約
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 4月2日～5月1日 | 5月2日～6月1日 | 6月2日～7月1日 | 7月2日～8月1日 | 8月2日～9月1日 | 9月2日～10月1日 | 10月2日～11月1日 | 11月2日～12月1日 | 12月2日～1月1日 | 1月2日～2月1日 | 2月2日～3月1日 | 3月2日～4月1日 | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量 | 13663 | 15008 | 16961 | 16164 | 18522 | 13621 | 13542 | 12063 | 15467 | 18524 | 18504 | 16500 | 188539 | 47.48
［kWh］
料金[円] （税込み） | 255924 | 282654 | 319180 | 322811 | 375423 | 292519 | 282963 | 261350 | 332692 | 413989 | 433012 | 397282 | 3969799 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
●その他のエネルギー２ 使用量・料金 |  |  | 都市ガス |  |  | ◆契約内容を右記に記載：
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 4月8日～5月10日 | 5月11日～6月7日 | 6月8日～7月6日 | 7月7日～8月5日 | 8月6日～9月6日 | 9月7日～10月6日 | 10月7日～11月5日 | 11月6日～12月7日 | 12月8日～1月8日 | 1月9日～2月4日 | 2月5日～3月7日 | 3月8日～4月6日 | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量 | 247 | 269 | 230 | 222 | 266 | 224 | 328 | 369 | 394 | 378 | 342 | 348 | 3617 | 4.06
［m3］
料金[円] （税込み） | 31853 | 34521 | 29770 | 28742 | 33968 | 28424 | 39516 | 42279 | 43226 | 40671 | 37189 | 38804 | 428963 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
●その他のエネルギー３ 使用量・料金 |  |  | エネルギー種別を選択 |  |  | ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー４ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
Note on B21: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B33: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B44: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B55: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B66: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B77: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E32: ガス種別をプルダウンメニューより選択
Note on E43: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E54: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E65: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E76: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on F32: 種別を選択後、単位をプルダウンメニューより選択
入力の注意事項です。
必ず、お読みください。
適合例
記入漏れがあるセルの番号又は選択欄が黄色になります。
入力又は、選択を行ってください。
必要事項の記入又は、選択漏れがある場合
”未入力欄が有ります。確認してください。“
"エネルギー種別・単位を選択してください。"
などのエラーメッセージが表示されます。
記入又は、選択漏れが有る場合に、エラーメッセージが表示されます。
表示内容に従い、入力欄又は選択欄を確認してください。

## 4.エネルギー使用量（不適合）
＜入力時の注意事項＞
１．令和３年度（2021年度）の電気、ガス及びその他のエネルギー使用量を下記表に入力してください。
・電気、ガス以外のエネルギー使用がある場合は、「その他のエネルギー」欄に種別等を選択の上、入力すること。
・入力する値は、提出するエネルギー使用量の証憑等と一致すること。
・料金は、税込み金額を入力すること。
・契約内容欄には、契約のプラン名や種別（従量電灯、低圧電力、動力など）を記載すること。
２．年度途中から営業開始等の場合は使用年度を選択の上、直近までの実績値を入力してください。
なお、表中の「計」欄は、12か月すべてに入力が無い場合は、12か月分に補正した値が表示されます。
３．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、「５．年間エネルギー使用量（概算）」シートに記入してください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜月日、数値、金額等＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【４．年間エネルギー使用量】 |  |  | 中小規模事業所 の規模判定 |  | 中小規模事業所の要件を満たしていないため、申請できません。
●電気使用量・電気料金 | [5 empty] | ◆契約内容を右記に記載：
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/8～4/7 | 4/8～5/7 | 5/8～6/7 | 6/8～7/7 | 7/8～8/7 | 8/8～9/7 | 9/8～10/7 | 10/8～11/7 | 11/8～12/7 | 12/8～1/7 | 1/8～2/7 | 2/8～3/7 | 合計 | 原油換算 ［kL］
電気使用量 | 197560 | 219340 | 259380 | 276540 | 322740 | 389400 | 267520 | 188320 | 210320 | 227040 | 256080 | 172700 | 2986940 | 752.14
［kWh］
料金[円] （税込み） | 5991480 | 6460960 | 7265720 | 7437540 | 8230420 | 9304460 | 6728040 | 5527720 | 5663020 | 5601420 | 5958700 | 4640020 | 78809500 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
※複数の契約が有る場合は、＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●都市ガス又はLPG 使用量・ガス料金 |  |  | LPG | ［m3］ |  | ◆契約内容を右記に記載：
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/11～4/10 | 4/11～5/13 | 5/14～6/10 | 6/11～7/9 | 7/10～8/11 | 8/12～9/9 | 9/10～10/12 | 10/13～11/10 | 11/11～12/10 | 12/11～1/13 | 1/14～2/9 | 2/10～3/10 | 合計 | 原油換算 ［kL］
ガス使用量 | 54340 | 59180 | 50600 | 48840 | 58520 | 49280 | 72160 | 81180 | 86680 | 83160 | 75240 | 76560 | 795740 | 893.05
［m3］
料金[円] （税込み） | 7007660 | 7594620 | 6549400 | 6323240 | 7472960 | 6253280 | 8693520 | 9301380 | 9509720 | 8947620 | 8181580 | 8536880 | 94371860 | 4
期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 12 | 0 | 0
数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 |  | 12 | 0 | 0
入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 0 | 12 | 0 | 0
※都市ガスとLPG両方の使用が有る場合は、都市ガスを＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●その他のエネルギー１ 使用量・料金 |  |  | エネルギー種別を選択 |  |  | ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー２ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー３ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー４ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
Note on B21: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B33: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B44: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B55: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B66: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on B77: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E32: ガス種別をプルダウンメニューより選択
Note on E43: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E54: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E65: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on E76: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on F32: 種別を選択後、単位をプルダウンメニューより選択
不適合例
エネルギー使用量が、中小規模事業所の要件を満たさない場合
”中小規模事業所の要件を満たしていないため、申請できません。“
と表示されます。
申請する事業所の電気、ガス等のエネルギー使用量の原油換算合計量が
年間1,500kL以上の場合、申請できません。

## 5.概算使用量（適合１）
＜入力時の注意事項＞
１．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、本シートに記入してください。
２．確認事項を選択の上、＜ア＞、＜イ＞のいずれか該当する表を使用してください。
ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
＜セルの説明＞ |  |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【５．年間エネルギー使用量（概算）】 |  |  |  |  | 中小規模事業所の 規模判定 |  | 該当
| 確認事項：事務所内の区画にサーバーを設置していますか。 | [5 empty] | いいえ
※ サーバーを設置していない場合は、「アの表」に入力。 サーバーを設置している場合は、 「イの表」に入力。
ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
| 事業所等の区分 |  |  | 事務所
| 事業所等の延床面積 |  |  | 2560 |  | ［ｍ2］
| 事業所等の予想年間 総稼働時間 |  |  | 3000 |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  | 6912 |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  | 178.3296 |  | ［kL/年］
イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
| 事業所等の区分 |  |  | 事務所
| 事務所の延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］ | 1
| 事務所の予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］
| 事務所内のサーバーを 設置している延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］
| サーバーの予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  |  |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  |  |  | ［kL/年］
エネルギー概算使用量： X ＝ A ✕ B ✕ C ／ 1000
| X： | 事業所等における概算エネルギー使用量［GJ］
| A： | 事業所等の延床面積［ｍ2］
| B： | 事業所等が属する区分におけるエネルギー原単位［MJ/ｍ2・h］
| C： | 事業所等の総稼働時間［h］
| ※ | 年間総稼働時間の最大は、＜365日✕24時間/日＝8,760時間＞とする。
Note on I14: 【４．年間エネルギー使用量】を 入力できる申請者は、 本シートの入力は、不要です。
Note on I16: プルダウンメニューより ＜設置の有無＞を 選択してください。
適合例１
サーバーの設置が無い場合
各項目を入力してください。
事業所の区分は、プルダウンメニューより
選択してください。

## 5.概算使用量（適合２）
＜入力時の注意事項＞
１．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、本シートに記入してください。
２．確認事項を選択の上、＜ア＞、＜イ＞のいずれか該当する表を使用してください。
ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
＜セルの説明＞ |  |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
セルに適切な＜数値＞を入力してください。
数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
R4_Ver8.2
【５．年間エネルギー使用量（概算）】 |  |  |  |  | 中小規模事業所の 規模判定 |  | 該当
| 確認事項：事務所内の区画にサーバーを設置していますか。 | [5 empty] | はい
※ サーバーを設置していない場合は、「アの表」に入力。 サーバーを設置している場合は、 「イの表」に入力。
ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
| 事業所等の区分 |  |  | 事務所
| 事業所等の延床面積 |  |  | 2560 |  | ［ｍ2］
| 事業所等の予想年間 総稼働時間 |  |  | 3000 |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  | 6912 |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  |  |  | ［kL/年］
イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
| 事業所等の区分 |  |  | 事務所
| 事務所の延床面積 |  |  | 2600 |  | ［ｍ2］ | 0
| 事務所の予想年間 総稼働時間 |  |  | 3000 |  | ［h/年］
| 事務所内のサーバーを 設置している延床面積 |  |  | 120 |  | ［ｍ2］
| サーバーの予想年間 総稼働時間 |  |  | 3000 |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  | 7200 |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  | 185.76 |  | ［kL/年］
エネルギー概算使用量： X ＝ A ✕ B ✕ C ／ 1000
| X： | 事業所等における概算エネルギー使用量［GJ］
| A： | 事業所等の延床面積［ｍ2］
| B： | 事業所等が属する区分におけるエネルギー原単位［MJ/ｍ2・h］
| C： | 事業所等の総稼働時間［h］
| ※ | 年間総稼働時間の最大は、＜365日✕24時間/日＝8,760時間＞とする。
Note on I14: 【４．年間エネルギー使用量】を 入力できる申請者は、 本シートの入力は、不要です。
Note on I16: プルダウンメニューより ＜設置の有無＞を 選択してください。
適合例２
サーバーの設置が有る場合
各項目を入力してください。
事業所の区分は、固定です。