## 【必ずお読みください】計算シートの作成方法について
省エネ計算シートの作成にあたりご準備いただくもの |  |  |  |  | ver1.3
● 計算シートの作成にあたり、入力情報として以下の資料をご準備ください。
⑱ 事業所の稼働時間等がわかるもの
㉒ 既存設備の仕様書又はカタログ等
㉓ 導入設備の仕様書又はカタログ等
⑲ エネルギー購買伝票等（省エネ診断報告書を用いた申請の場合は不要です）
各資料より必要情報を抜粋し、必要なシートへ入力してください。
※各資料の詳細については募集要項「4 提出書類一覧表 4.1助成金交付申請時の提出書類」をご確認ください。
必ず以下のシートのどちらかに情報を入力してください。
● ⑲エネルギー購買伝票を準備できる期間に合わせて、「エネルギー使用量シート」か「年間エネルギー使用量（概算）シート」に入力してください（省エネ診断報告書を用いた申請の場合は不要です）。
| シート名 |  |  | エネルギー購買伝票が準備できる期間
| エネルギー使用量 シート |  |  | １～12か月分
| 年間エネルギー使用量（概算）シート |  |  | １カ月未満
年間エネルギー使用量（概算）は新規開業時期の都合でエネルギー購買伝票の準備が難しい場合にご使用ください。
保管上の問題で必要期間のエネルギー購買伝票が欠損している場合、ご契約の電力会社へ再発行を依頼ください。
交付申請の対象となる設備に〇をしてください。
選択した設備のシート内に必要な情報を入力してください。
※ 導入を予定している設備が選択項目にない場合は、事前にご相談ください。
|  | 選択 | 設備の種類
パッケージ型空調
換気設備
熱源機器
冷却塔
空調用ポンプ
照明設備
変圧器
冷凍冷蔵設備
設備シートの入力ルール
1 | "省エネ設備の導入"を行う場合は、新設機器と撤去機器の情報を記入してください。
2 | "運用改善の実践"を行う場合は、新設機器及び撤去機器の記入欄に既存機器の情報を記入し、新設機器の１日あたり稼働時間及び年間稼働日数に"運用改善効果"を踏まえた情報を記入してください。
3 | 省エネ化の要件を満たすと、省エネルギー化検討結果欄に「可」と表示されます。

## エネルギー使用量
＜入力時の注意事項＞ | [17 empty] | ＜入力時の注意事項＞
１．令和４年度（202２年度）の電気、ガス及びその他のエネルギー使用量を下記表に入力してください。 | [17 empty] | １．令和４年度（202２年度）の電気、ガス及びその他のエネルギー使用量を下記表に入力してください。
・電気、ガス以外や同一種類のエネルギー使用がある場合は、「その他のエネルギー」欄に種別等を選択の上、入力すること。 | [17 empty] | ・電気、ガス以外や同一種類のエネルギー使用がある場合は、「その他のエネルギー」欄に種別等を選択の上、入力すること。
・入力する値は、提出するエネルギー使用量の証憑等と一致すること。 | [17 empty] | ・入力する値は、提出するエネルギー使用量の証憑等と一致すること。
・料金は、税込み金額を入力すること。 | [17 empty] | ・料金は、税込み金額を入力すること。
・契約内容欄には、契約のプラン名や種別（従量電灯、低圧電力、動力など）を記載すること。 | [17 empty] | ・契約内容欄には、契約のプラン名や種別（従量電灯、低圧電力、動力など）を記載すること。
２．年度途中から営業開始等の場合は使用年度を選択の上、直近までの実績値を入力してください。 | [17 empty] | ２．年度途中から営業開始等の場合は使用年度を選択の上、直近までの実績値を入力してください。
なお、表中の「計」欄は、12か月すべてに入力が無い場合は、12か月分に補正した値が表示されます。 | [17 empty] | なお、表中の「計」欄は、12か月すべてに入力が無い場合は、12か月分に補正した値が表示されます。
３．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、「年間エネルギー使用量（概算）」シートに記入してください。 | [17 empty] | ３．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、「年間エネルギー使用量（概算）」シートに記入してください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。 | [15 empty] | ＜セルの説明＞ |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
|  | セルに適切な＜月日、数値、金額等＞を入力してください。 | [17 empty] | セルに適切な＜月日、数値、金額等＞を入力してください。
|  | 数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。 | [17 empty] | 数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
【年間エネルギー使用量】 |  |  | 中小規模事業所 の規模判定 |  | 事業所のエネルギー使用について入力してください。 | [12 empty] | 【年間エネルギー使用量】 |  |  | 中小規模事業所 の規模判定 |  | 中小規模事業所に該当します。
●電気使用量・電気料金 | [5 empty] | ◆契約内容を右記に記載： | [11 empty] | ●電気使用量・電気料金 | [5 empty] | ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | [5 empty] | 令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］ |  |  |  | 使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/8～4/7 | 4/8～5/7 | 5/8～6/7 | 6/8～7/7 | 7/8～8/7 | 8/8～9/7 | 9/8～10/7 | 10/8～11/7 | 11/8～12/7 | 12/8～1/7 | 1/8～2/7 | 2/8～3/7 | 合計 | 原油換算 ［kL］
電気使用量 | [17 empty] | 電気使用量 | 898 | 997 | 1179 | 1257 | 1467 | 1770 | 1216 | 856 | 956 | 1032 | 1164 | 785 | 13577 | 3.42
［kWh］ | [17 empty] | ●電気使用量・電気料金 令和4年度: ［kWh］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0 |  |  |  | 料金[円] （税込み） | 27234 | 29368 | 33026 | 33807 | 37411 | 42293 | 30582 | 25126 | 25741 | 25461 | 27085 | 21091 | 358225 | 4
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12 | 期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 0
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12 | 数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入力 |  | 0
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12 | 入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入力 | 1 | 0
※複数の契約が有る場合は、＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。 | [17 empty] | ●電気使用量・電気料金 令和4年度: ※複数の契約が有る場合は、＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●都市ガス又はLPG 使用量・ガス料金 |  |  | 種別を選択 | 単位を選択 |  | ◆契約内容を右記に記載： | [11 empty] | ●電気使用量・電気料金 令和4年度: ●都市ガス又はLPG 使用量・ガス料金; ●電気使用量・電気料金 6月: LPG; ●電気使用量・電気料金 7月: ［m3］; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | [5 empty] | 令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］ |  |  |  | 使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | 3/11～4/10 | 4/11～5/13 | 5/14～6/10 | 6/11～7/9 | 7/10～8/11 | 8/12～9/9 | 9/10～10/12 | 10/13～11/10 | 11/11～12/10 | 12/11～1/13 | 1/14～2/9 | 2/10～3/10 | 合計 | 原油換算 ［kL］
ガス使用量 | [17 empty] | ガス使用量 | 78 | 78 | 114 | 103 | 85 | 102 | 109 | 123 | 102 | 99 | 110 | 119 | 1222 | 3.32
単位を選択 | [17 empty] | ●都市ガス又はLPG 使用量・ガス料金 令和4年度: ［m3］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0 |  |  |  | 料金[円] （税込み） | 10377 | 10467 | 14752 | 13285 | 11434 | 13841 | 15030 | 17138 | 14785 | 15258 | 17637 | 19312 | 173316 | 4
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12 | 期間入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入力済 | 4 | 0
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12 | 数値入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入力 |  | 0
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12 | 入力チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未入力 | 1 | 0
※都市ガスとLPG両方の使用が有る場合は、都市ガスを＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。 | [17 empty] | ●都市ガス又はLPG 使用量・ガス料金 令和4年度: ※都市ガスとLPG両方の使用が有る場合は、都市ガスを＜●その他のエネルギー＞欄に記入してください。
●その他のエネルギー１ 使用量・料金 |  |  | エネルギー種別を選択 |  |  | ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー２ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー３ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
●その他のエネルギー４ 使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択; ◆契約内容を右記に記載： 9月: ◆契約内容を右記に記載：
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
使用期間 ［ 月 日～ 月 日］ | [12 empty] | 合計 | 原油換算 ［kL］
使用量
［L］
料金[円] （税込み） | [13 empty] | 0
期間入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
数値入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 |  | 0 | 0 | 12
入力チェック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 入力済 | 0 | 0 | 0 | 12
【入力例】
申請時に要件判定が、”中小規模事業所に該当します。”と
表示されることを確認してください。
選択漏れのセルが、無いことを確認してください。
Note on B22: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on V22: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E33: ガス種別をプルダウンメニューより選択
Note on F33: 種別を選択後、単位をプルダウンメニューより選択
Note on Y33: ガス種別をプルダウンメニューより選択
Note on Z33: 種別を選択後、単位をプルダウンメニューより選択
Note on B34: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on V34: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E44: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B45: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E55: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B56: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E66: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B67: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E77: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B78: 年度をプルダウンメニューより選択

## 年間エネルギー使用量（概算）
＜入力時の注意事項＞ | [7 empty] | ＜入力時の注意事項＞
１．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、本シートに記入してください。 | [7 empty] | １．新規開業等によりエネルギー使用量が全く無い場合は、本シートに記入してください。
２．確認事項を選択の上、＜ア＞、＜イ＞のいずれか該当する表を使用してください。 | [7 empty] | ２．確認事項を選択の上、＜ア＞、＜イ＞のいずれか該当する表を使用してください。
ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。 | [7 empty] | ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。 | [7 empty] | イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
＜セルの説明＞ |  |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。 |  |  |  |  | ＜セルの説明＞ |  |  | プルダウンメニューから該当するものを選択してください。
|  |  | セルに適切な＜数値＞を入力してください。 | [7 empty] | セルに適切な＜数値＞を入力してください。
|  |  | 数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。 | [7 empty] | 数式により自動計算するため、入力できません。また、エラーメッセージを表示します。
【年間エネルギー使用量（概算）】 |  |  |  |  | 中小規模事業所の 規模判定 |  | 確認事項を選択 | 【年間エネルギー使用量（概算）】 |  |  |  |  | 中小規模事業所の 規模判定 |  | 該当
| 確認事項：事務所内の区画にサーバーを設置していますか。 | [5 empty] | サーバーの設置を確認 |  | 確認事項：事務所内の区画にサーバーを設置していますか。 | [5 empty] | いいえ
|  |  | ※ サーバーを設置していない場合は、「アの表」に入力。 サーバーを設置している場合は、 「イの表」に入力。 | [7 empty] | ※ サーバーを設置していない場合は、「アの表」に入力。 サーバーを設置している場合は、 「イの表」に入力。
| ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。 | [7 empty] | ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
| 事業所等の区分 |  |  | 区分を選択 |  |  |  |  | 事業所等の区分 |  |  | 事務所
| 事業所等の延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］ |  |  | 事業所等の延床面積 |  |  | 2560 |  | ［ｍ2］
| 事業所等の予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］ |  |  | 事業所等の予想年間 総稼働時間 |  |  | 3000 |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  |  |  | ［GJ/年］ |  |  | エネルギー使用量（概算） |  |  | 6912 |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  |  |  | ［kL/年］ |  |  | 原油換算 |  |  | 178.3296 |  | ［kL/年］
| イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。 | [7 empty] | イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
| 事業所等の区分 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 事業所等の区分 |  |  | 事務所
| 事務所の延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］ | 1 |  | 事務所の延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］ | 1
| 事務所の予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］ |  |  | 事務所の予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］
| 事務所内のサーバーを 設置している延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］ |  |  | 事務所内のサーバーを 設置している延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］
| サーバーの予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］ |  |  | サーバーの予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  |  |  | ［GJ/年］ |  |  | エネルギー使用量（概算） |  |  |  |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  |  |  | ［kL/年］ |  |  | 原油換算 |  |  |  |  | ［kL/年］
| エネルギー概算使用量： X ＝ A ✕ B ✕ C ／ 1000 | [7 empty] | エネルギー概算使用量： X ＝ A ✕ B ✕ C ／ 1000
| X： | 事業所等における概算エネルギー使用量［GJ］ | [6 empty] | X： | 事業所等における概算エネルギー使用量［GJ］
| A： | 事業所等の延床面積［ｍ2］ | [6 empty] | A： | 事業所等の延床面積［ｍ2］
| B： | 事業所等が属する区分におけるエネルギー原単位［MJ/ｍ2・h］ | [6 empty] | B： | 事業所等が属する区分におけるエネルギー原単位［MJ/ｍ2・h］
| C： | 事業所等の総稼働時間［h］ | [6 empty] | C： | 事業所等の総稼働時間［h］
| ※ | 年間総稼働時間の最大は、＜365日✕24時間/日＝8,760時間＞とする。 | [6 empty] | ※ | 年間総稼働時間の最大は、＜365日✕24時間/日＝8,760時間＞とする。
【入力例】
Note on I14: 【４．年間エネルギー使用量】を 入力できる申請者は、 本シートの入力は、不要です。
Note on V14: 【４．年間エネルギー使用量】を 入力できる申請者は、 本シートの入力は、不要です。
Note on I16: プルダウンメニューより ＜設置の有無＞を 選択してください。
Note on V16: プルダウンメニューより ＜設置の有無＞を 選択してください。

## パッケージ型空調機
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [46 empty] | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [46 empty] | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [46 empty] | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
|  |  |  | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [46 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
|  |  |  | 新設 年間原油換算[kL/年] |  | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可 | [40 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] |  | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 可
|  |  |  | 0 |  | 0 | [44 empty] | 1.9278 |  | 2.2361
高効率パッケージ型空調機（新設） | [20 empty] | 一次エネルギー消費量 | [25 empty] | 高効率パッケージ型空調機（新設） | [20 empty] | 一次エネルギー消費量
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 識別1 | 識別2 | 識別3 | １（電気・kW） |  |  |  | ２（都市ガス・kW） |  |  |  | ３（都市ガス・ｍ3N/h） |  |  |  | ４（LPG・㎾） |  |  |  | ５（LPG・㎏/h） | [9 empty] | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 識別1 | 識別2 | 識別3 | １（電気・kW） |  |  |  | ２（都市ガス・kW） |  |  |  | ３（都市ガス・ｍ3N/h） |  |  |  | ４（LPG・㎾） |  |  |  | ５（LPG・㎏/h）
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位※１ |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | [6 empty] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 【省エネ法換算係数】 | 1次エネルギー換算係数 |  | 選択肢 | [9 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位※１ |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | [6 empty] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 【省エネ法換算係数】 | 1次エネルギー換算係数 |  | 選択肢
1 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 電気： | 9.76 | GJ/千kWh |  | 電気 | kW | 1 | C1、C2 | 事務所①② | GHIJ80KL（室外機） | 5 | 5.6 | 電気 | 1.55 | 1.64 | kW | 2 | 12 | 100 | 10 | 120 | 108.6874 | 2.8041 | 3.7438 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 3.7438 | [16 empty] | 電気： | 9.76 | GJ/千kWh |  | 電気 | kW
2 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 温水・冷水［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ |  | 都市ガス | ｍ3N/h | 2 | C3 | 事務所③ | SCRZ60BOT | 5.6 | 6.3 | 電気 | 1.44 | 1.45 | kW | 2 | 12 | 100 | 10 | 120 | 68 | 1.7544 | 3.3917 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 3.3917 | [16 empty] | 温水・冷水［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ |  | 都市ガス | ｍ3N/h
3 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 産業用蒸気［MJ］： | 1.02 | GJ/GJ |  | LPG | ㎏/h | 3 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 産業用蒸気［MJ］： | 1.02 | GJ/GJ |  | LPG | ㎏/h
4 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 産業用以外の蒸気［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ |  |  |  | 4 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 産業用以外の蒸気［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ
5 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 原油換算［kL］： | 0.0258 | kL/GJ |  |  |  | 5 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 原油換算［kL］： | 0.0258 | kL/GJ
6 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0 | [17 empty] | 単位発熱量 |  | 排出係数 |  |  | 7 | [23 empty] | 0 | [17 empty] | 単位発熱量 |  | 排出係数
8 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 都市ガス［Nm3］： | 45 | GJ/千m3 | 電気 | 0.489 | t-CO2/千kWh | 8 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 都市ガス［Nm3］： | 45 | GJ/千m3 | 電気 | 0.489 | t-CO2/千kWh
9 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | ＬＰＧ［m3］： | 50.8 | GJ/ｔ | 都市ガス | 0.0136 | t-C/GJ | 9 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | ＬＰＧ［m3］： | 50.8 | GJ/ｔ | 都市ガス | 0.0136 | t-C/GJ
10 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | ＬＮＧ［m3］： | 54.6 | GJ/ｔ | LPG | 0.0161 | t-C/GJ | 10 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | ＬＮＧ［m3］： | 54.6 | GJ/ｔ | LPG | 0.0161 | t-C/GJ
11 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 石油系炭化水素ガス［Nm3］： | 44.9 | GJ/千m3 | A重油 | 0.0189 | t-C/GJ | 11 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 石油系炭化水素ガス［Nm3］： | 44.9 | GJ/千m3 | A重油 | 0.0189 | t-C/GJ
12 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | その他天然ガス［Nm3］： | 43.5 | GJ/千m3 |  |  |  | 12 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | その他天然ガス［Nm3］： | 43.5 | GJ/千m3
13 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 都市ガス［m3⇒Nm3］換算 | 0.96665 |  | CO2分子量 | 3.6667 |  | 13 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 都市ガス［m3⇒Nm3］換算 | 0.96665 |  | CO2分子量 | 3.6667
14 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 原油［L］： | 38.2 | GJ/ kL | 1立方メートル当たりのトンへの換算係数 |  |  | 15 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | 原油［L］： | 38.2 | GJ/ kL | 1立方メートル当たりのトンへの換算係数
[41 empty] | 灯油［L］： | 36.7 | GJ/ kL | 都市ガス | 482 | m3/t | [41 empty] | 灯油［L］： | 36.7 | GJ/ kL | 都市ガス | 482 | m3/t
パッケージ型空調機（撤去） | [20 empty] | 一次エネルギー消費量 | [19 empty] | 軽油［L］： | 37.7 | GJ/ kL |  |  |  | パッケージ型空調機（撤去） | [20 empty] | 一次エネルギー消費量 | [19 empty] | 軽油［L］： | 37.7 | GJ/ kL
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 識別1 | 識別2 | 識別3 | １（電気・kW） |  |  |  | ２（都市ガス・kW） |  |  |  | ３（都市ガス・ｍ3N/h） |  |  |  | ４（LPG・㎾） |  |  |  | ５（LPG・㎏/h） |  |  |  | A重油［L］： | 39.1 | GJ/ kL |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 識別1 | 識別2 | 識別3 | １（電気・kW） |  |  |  | ２（都市ガス・kW） |  |  |  | ３（都市ガス・ｍ3N/h） |  |  |  | ４（LPG・㎾） |  |  |  | ５（LPG・㎏/h） |  |  |  | A重油［L］： | 39.1 | GJ/ kL
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位 |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | [6 empty] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | B・Ｃ重油［L］： | 41.9 | GJ/ kL | [10 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位 |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | [6 empty] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | B・Ｃ重油［L］： | 41.9 | GJ/ kL
1 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 1 | D1、D2 | 事務所①② | ABCD160EF（室外機） | 10 | 11.2 | 電気 | 3.6 | 3.8 | kW | 1 | 12 | 100 | 10 | 120 | 86.6688 | 2.2361 | 4.3423 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 4.3423
2 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 2 | D3 | 事務所③ | SSSD60TF | [20 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0 | [22 empty] | 15 | [23 empty] | 0
【入力例】
セット型番を記載して下さい。
マルチタイプ等により室外機記載時は〇〇（室外機）という形式で記載して下さい。
※セット型番or室外機型番を記載する際、必ず（撤去）（新設）同一の形式で記載して下さい。
機器配置図と一致するように入力
申請時に要件判定が、”可”と
表示されることを確認してください。
※室名称が多数ある場合は、別表で室番号・室名の表をご提出ください。
例：室① 1F事務所

## 換気設備
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [16 empty] | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [16 empty] | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [16 empty] | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
|  |  |  | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [16 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
|  |  |  | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可 | [11 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 可
[14 empty] | 電気 換算係数； | 9.76 | GJ/千kWh | [14 empty] | 電気 換算係数； | 9.76 | GJ/千kWh
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 原油 換算係数； | 0.0258 | kL/GJ |  |  |  |  | 453.2544 | 604.3392 | [8 empty] | 原油 換算係数； | 0.0258 | kL/GJ
[14 empty] | CO2換算係数 | 0.489 | t-CO2/千kWh | [14 empty] | CO2換算係数 | 0.489 | t-CO2/千kWh
高効率換気設備（新設） | [16 empty] | 高効率換気設備（新設）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 風量 [㎥/min] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 風量 [㎥/min] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1 | A1、A2 | 事務所①② | AAA-500a |  |  | 500 | 30 | 2 | 10 | 3000 | 1800000 | 453.2544 | 880.2
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
換気設備（撤去） | [16 empty] | 換気設備（撤去）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 風量 [㎥/min] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 風量 [㎥/min] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1 | B1 | 事務所① | BBB-500a |  |  | 500 | 40 | 1 | 10 | 3000 | 1200000 | 302.1696 | 586.8
2 | [16 empty] | 2 | B2 | 事務所② | BBB-520b |  |  | 500 | 40 | 1 | 10 | 3000 | 1200000 | 302.1696 | 586.8
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
【入力例】
機器配置図と一致するように入力
※室名称が多数ある場合は、別表で室番号・室名の表をご提出ください。
例：室① 1F事務所
申請時に要件判定が、”可”と
表示されることを確認してください。

## 熱源機器
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [50 empty] | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [50 empty] | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [50 empty] | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
|  |  |  | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [50 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
|  |  |  | 新設 年間原油換算[kL/年] |  | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化検討結果 |  | 不可 | [44 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] |  | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化検討結果 |  | 可
|  |  |  | 0 |  | 0 | [48 empty] | 31.5792 |  | 33.54
高効率熱源機器（新設） | [20 empty] | 一次エネルギー消費量 | [29 empty] | 高効率熱源機器（新設）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 識別1 | 識別2 | 識別3 | １（電気・kW） |  |  |  | ２（都市ガス・kW） |  |  |  | ３（都市ガス・ｍ3N/h） |  |  |  | ４（LPG・㎾） |  |  |  | ５（LPG・㎏/h） |  |  |  | 6（A重油・L） | [9 empty] | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位 |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | [6 empty] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 | 暖房 | 年間 | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 【省エネ法換算係数】 | 1次エネルギー換算係数 |  | 選択肢 | [9 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位 |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年]
1 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 電気： | 9.76 | GJ/千kWh |  | 電気 | kW | 1 | A1、A2 | 事務所①② | USJ800PO | 85 |  | 電気 | 20.9 |  | kW | 2 | 12 | 250 |  |  | 1224 | 31.5792 | 61.32
2 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 温水・冷水［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ |  | 都市ガス | ｍ3N/h | 2
3 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 産業用蒸気［MJ］： | 1.02 | GJ/GJ |  | LPG | ㎏/h | 3
4 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 産業用以外の蒸気［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ |  | A重油 | L | 4
5 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 原油換算［kL］： | 0.0258 | kL/GJ |  |  |  | 5
6 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 6
7 | [23 empty] | 0 | [21 empty] | 単位発熱量 |  | 排出係数 |  |  | 7
8 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 都市ガス［Nm3］： | 45 | GJ/千m3 | 電気 | 0.489 | t-CO2/千kWh | 8
9 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | ＬＰＧ［m3］： | 50.8 | GJ/ｔ | 都市ガス | 0.0136 | t-C/GJ | 9
10 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | ＬＮＧ［m3］： | 54.6 | GJ/ｔ | LPG | 0.0161 | t-C/GJ | 10
11 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 石油系炭化水素ガス［Nm3］： | 44.9 | GJ/千m3 | A重油 | 0.0189 | t-C/GJ | 11
12 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | その他天然ガス［Nm3］： | 43.5 | GJ/千m3 |  |  |  | 12
13 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 都市ガス［m3⇒Nm3］換算 | 0.96665 |  | CO2分子量 | 3.6667 |  | 13
14 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 14
15 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 原油［L］： | 38.2 | GJ/ kL | 1立方メートル当たりのトンへの換算係数 |  |  | 15
[45 empty] | 灯油［L］： | 36.7 | GJ/ kL | LPG | 482 | m3/t
熱源機器（撤去） | [20 empty] | 一次エネルギー消費量 | [23 empty] | 軽油［L］： | 37.7 | GJ/ kL |  |  |  | 熱源機器（撤去）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 識別1 | 識別2 | 識別3 | １（電気・kW） |  |  |  | ２（都市ガス・kW） |  |  |  | ３（都市ガス・ｍ3N/h） |  |  |  | ４（LPG・㎾） |  |  |  | ５（LPG・㎏/h） |  |  |  | 6（A重油・L） |  |  |  | A重油［L］： | 39.1 | GJ/ kL |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | 冷房能力 [kW] | 暖房能力 [kW] | 燃料種別 | １台あたり定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間エネルギー消費量 [GJ/年] | 年間原油換算使用量[kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位 |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | [6 empty] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷房 [GJ] | 暖房 [GJ] | 年間 [GJ] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | 冷却 | 加熱 | 年間 | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | B・Ｃ重油［L］： | 41.9 | GJ/ kL | [10 empty] | 冷房 | 暖房 | 単位 |  | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年] | １日あたり稼働時間 [h/日] | 年間稼働日数 [日/年]
1 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 1 | B1、B2 | 事務所①② | CCX800LO | 82 |  | 電気 | 22.2 |  | kW | 2 | 12 | 250 |  |  | 1300 | 33.54 | 65.13
2 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 2
3 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 3
4 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 4
5 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 5
6 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 6
7 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 7
8 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 8
9 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 9
10 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 10
11 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 11
12 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 12
13 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 13
14 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 14
15 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 15
【入力例】
機器配置図と一致するように入力
※室名称が多数ある場合は、別表で室番号・室名の表をご提出ください。
例：室① 1F事務所
申請時に要件判定が、”可”と
表示されることを確認してください。

## 冷却塔
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [16 empty] | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [16 empty] | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [16 empty] | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
|  |  |  | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [16 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
|  |  |  | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可 | [11 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 可
[14 empty] | 電気 換算係数； | 9.76 | GJ/千kWh
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 原油 換算係数； | 0.0258 | kL/GJ |  |  |  |  | 0.060434 | 1.1331
[14 empty] | CO2換算係数 | 0.489 | t-CO2/千kWh
高効率冷却塔（新設） | [16 empty] | 高効率冷却塔（新設）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1 | A1 | 事務所①② | MR-22500LL |  |  | 9070 | 0.08 | 1 | 10 | 300 | 240 | 0.060434 | 0.11736
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
冷却塔（撤去） | [16 empty] | 冷却塔（撤去）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1 | B1 | 事務所①② | BCX2500D |  |  | 9000 | 1.5 | 1 | 10 | 300 | 4500 | 1.1331 | 2.2005
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
【入力例】
申請時に要件判定が、”可”と
表示されることを確認してください。
機器配置図と一致するように入力
※室名称が多数ある場合は、別表で室番号・室名の表をご提出ください。
例：室① 1F事務所

## 空調用ポンプ
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [16 empty] | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [16 empty] | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [16 empty] | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
|  |  |  | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [16 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
|  |  |  | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可 | [11 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 可
[14 empty] | 電気 換算係数； | 9.76 | GJ/千kWh
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 原油 換算係数； | 0.0258 | kL/GJ |  |  |  |  | 0.10072 | 0.12087
[14 empty] | CO2換算係数 | 0.489 | t-CO2/千kWh
高効率空調用ポンプ（新設） | [16 empty] | 高効率空調用ポンプ（新設）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 吐出し量 [㎥/s] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 吐出し量 [㎥/s] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1 | A1 | 事務所① | DP-40PP-AC200V |  |  | 0.0015 | 0.2 | 1 | 10 | 200 | 400 | 0.10072 | 0.1956
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
空調用ポンプ（撤去） | [16 empty] | 空調用ポンプ（撤去）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 吐出し量 [㎥/s] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 吐出し量 [㎥/s] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1 | B1 | 事務所① | EP-40PL-AC200VV |  |  | 0.0014 | 0.24 | 1 | 10 | 200 | 480 | 0.12087 | 0.23472
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
【入力例】
機器配置図と一致するように入力
※室名称が多数ある場合は、別表で室番号・室名の表をご提出ください。
例：室① 1F事務所
申請時に要件判定が、”可”と
表示されることを確認してください。

## 照明設備
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [32 empty] | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [32 empty] | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [15 empty] | 〇 | [16 empty] | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
[5 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [32 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
[5 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可 | [5 empty] | 電気 換算係数； | 9.76 | GJ/千kWh | [18 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 可
[17 empty] | 原油 換算係数； | 0.0258 | kL/GJ
[5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | CO2換算係数 | 0.489 | t-CO2/千kWh | [18 empty] | 0.016196 | 0.22288
高効率照明設備（新設） | [16 empty] | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf 高出力型（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf 定格出力型（FHF,FHC） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | 高圧ナトリウムランプ | LED（器具更新） | LED（ランプ交換） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | メタルハライドランプ | 高圧水銀ランプ | 高効率照明設備（新設）
No. | 器具記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | ランプ種類 |  | 直管形 | 一台 当たりの灯数 | 定格光束 [㏐] | 一台当たり の消費電力 [W] | 台数 | ｸﾚｼﾞｯﾄ算定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 要件判定 | 点灯時間 （h/日） | 年間点灯日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | [16 empty] | No. | 器具記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | ランプ種類 |  | 直管形 | 一台 当たりの灯数 | 定格光束 [㏐] | 一台当たり の消費電力 [W] | 台数 | ｸﾚｼﾞｯﾄ算定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 要件判定 | 点灯時間 （h/日） | 年間点灯日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [32 empty] | 1 | A1～8 | 店舗①～⑧ | MYV-3055X | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf 高出力型（FHF,FHC） |  | 〇 | 1 | 1520 | 1.2 | 10 |  | 15 | 260 | 46.8 | 0.011785 | 0.022885
2 | [32 empty] | 2 | A11 | 通路⑨ | 誘導灯AA-200 | LED（器具更新） |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 24 | 365 | 17.52 | 0.0044117 | 0.0085673
3 | [32 empty] | 3
4 | [32 empty] | 4
5 | [32 empty] | 5
6 | [32 empty] | 6
7 | [32 empty] | 7
8 | [32 empty] | 8
9 | [32 empty] | 9
10 | [32 empty] | 10
11 | [32 empty] | 11
12 | [32 empty] | 12
13 | [32 empty] | 13
14 | [32 empty] | 14
15 | [32 empty] | 15
16 | [32 empty] | 16
17 | [32 empty] | 17
18 | [32 empty] | 18
19 | [32 empty] | 19
20 | [32 empty] | 20
21 | [32 empty] | 21
22 | [32 empty] | 22
23 | [32 empty] | 23
24 | [32 empty] | 24
25 | [32 empty] | 25
26 | [32 empty] | 26
27 | [32 empty] | 27
28 | [32 empty] | 28
29 | [32 empty] | 29
30 | [32 empty] | 30
31 | [32 empty] | 31
32 | [32 empty] | 32
33 | [32 empty] | 33
34 | [32 empty] | 34
35 | [32 empty] | 35
36 | [32 empty] | 36
37 | [32 empty] | 37
38 | [32 empty] | 38
39 | [32 empty] | 39
40 | [32 empty] | 40
41 | [32 empty] | 41
42 | [32 empty] | 42
43 | [32 empty] | 43
44 | [32 empty] | 44
45 | [32 empty] | 45
46 | [32 empty] | 46
47 | [32 empty] | 47
48 | [32 empty] | 48
49 | [32 empty] | 49
50 | [32 empty] | 50
照明設備（撤去） | [32 empty] | 照明設備（撤去）
No. | 器具記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | ランプ種類 |  | 直管形 | 一台 当たりの灯数 | 定格光束 [㏐] | 一台当たり の消費電力 [W] | 台数 | ｸﾚｼﾞｯﾄ算定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 要件判定 | 点灯時間 （h/日） | 年間点灯日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] | [16 empty] | No. | 器具記号 | 室名称 | 機器名称・型番 | ランプ種類 |  | 直管形 | 一台 当たりの灯数 | 定格光束 [㏐] | 一台当たり の消費電力 [W] | 台数 | ｸﾚｼﾞｯﾄ算定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 要件判定 | 点灯時間 （h/日） | 年間点灯日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [32 empty] | 1 | B1～8 | 店舗①～⑧ | FHL-300LX | 高圧水銀ランプ |  |  | 1 |  | 20 | 10 |  | 15 | 260 | 780 | 0.19641 | 0.38142
2 | [32 empty] | 2 | B11 | 通路⑨ | 誘導灯BB-200 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL |  |  | 1 |  | 12 | 1 |  | 24 | 365 | 105.12 | 0.02647 | 0.051404
3 | [32 empty] | 3
4 | [32 empty] | 4
5 | [32 empty] | 5
6 | [32 empty] | 6
7 | [32 empty] | 7
8 | [32 empty] | 8
9 | [32 empty] | 9
10 | [32 empty] | 10
11 | [32 empty] | 11
12 | [32 empty] | 12
13 | [32 empty] | 13
14 | [32 empty] | 14
15 | [32 empty] | 15
16 | [32 empty] | 16
17 | [32 empty] | 17
18 | [32 empty] | 18
19 | [32 empty] | 19
20 | [32 empty] | 20
21 | [32 empty] | 21
22 | [32 empty] | 22
23 | [32 empty] | 23
24 | [32 empty] | 24
25 | [32 empty] | 25
26 | [32 empty] | 26
27 | [32 empty] | 27
28 | [32 empty] | 28
29 | [32 empty] | 29
30 | [32 empty] | 30
31 | [32 empty] | 31
32 | [32 empty] | 32
33 | [32 empty] | 33
34 | [32 empty] | 34
35 | [32 empty] | 35
36 | [32 empty] | 36
37 | [32 empty] | 37
38 | [32 empty] | 38
39 | [32 empty] | 39
40 | [32 empty] | 40
41 | [32 empty] | 41
42 | [32 empty] | 42
43 | [32 empty] | 43
44 | [32 empty] | 44
45 | [32 empty] | 45
46 | [32 empty] | 46
47 | [32 empty] | 47
48 | [32 empty] | 48
49 | [32 empty] | 49
50 | [32 empty] | 50
【入力例】
機器配置図と一致するように入力
※室名称が多数ある場合は、別表で室番号・室名の表をご提出ください。
例：室① 1F事務所
直管形の場合は〇を選択、それ以外の場合は空欄
但し誘導灯の場合は、選択不要
上記検討結果が可になっている場合でも、こちらの欄が×判定の照明設備は、助成対象外設備と見なします。
撤去設備の当該項目は、×判定が表示されていも問題ございません。
※設備の更新を要しない運用改善のご申請時を除く
撤去設備の当該項目は空欄で可。
※設備の更新を要しない運用改善のご申請時を除く
申請時に要件判定が、”可”と
表示されることを確認してください。
誘導灯の場合は空欄

## 変圧器
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [13 empty] | 電気 換算係数； | 9.76 | GJ/千kWh |  |  |  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [13 empty] | 原油 換算係数； | 0.0258 | kL/GJ |  |  |  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [15 empty] | CO2換算係数 | 0.489 | t-CO2/千kWh |  | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
[7 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [9 empty] | ※変圧器年間使用量算出方法…令和３年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（C）指定設備導入事業 省エネルギー量計算の手引き【指定計算（変圧器）】（SIIより） | [9 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
[7 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] |  | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可 |  |  |  | ※基準負荷率…500kVA以下：40%、500kVA超過：50% | [9 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] |  | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 可
[17 empty] | 1～500ｋVA | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 501～kVA | 50 | [8 empty] | 0.079571 |  | 0.085867
高効率変圧器（新設） | [19 empty] | 高効率変圧器（新設）
No. | 記号・系統 | 室名称 | 機器名称・型番 | 相 | 種別 | 変圧器 容量 [kVA] | 台数 | 無負荷損 ［W］ | 負荷損 ［W］ | 基準負荷率 ［％］ | 稼働時間 ［日］ | 稼働日数 ［年間］ | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  | 全損失 |  |  | No. | 記号・系統 | 室名称 | 機器名称・型番 | 相 | 種別 | 変圧器 容量 [kVA] | 台数 | 無負荷損 ［W］ | 負荷損 ［W］ | 基準負荷率 ［％］ | 稼働時間 ［日］ | 稼働日数 ［年間］ | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 1 | A1 | 事務所① | FF3000 | 単相 | 油入り | 10 | 1 | 31 | 155 | 40 | 10 | 100 | 56 | 0.014101 | 0.027384
2 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 2 | A2 | 事務所② | FF4000 | 単相 | 油入り | 75 | 1 | 116 | 900 | 40 | 10 | 100 | 260 | 0.06547 | 0.12714
3 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 3
4 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 4
5 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 5
6 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 6
7 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 7
8 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 8
9 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 9
10 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 10
11 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 11
12 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 12
13 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 13
14 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 14
15 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 15
変圧器（撤去） | [19 empty] | 変圧器（撤去）
No. | 記号・系統 | 室名称 | 機器名称・型番 | 相 | 種別 | 変圧器 容量 [kVA] | 台数 | 無負荷損 ［W］ | 負荷損 ［W］ | 基準負荷率 ［％］ | 稼働時間 ［日］ | 稼働日数 ［年間］ | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  | 全損失 |  |  | No. | 記号・系統 | 室名称 | 機器名称・型番 | 相 | 種別 | 変圧器 容量 [kVA] | 台数 | 無負荷損 ［W］ | 負荷損 ［W］ | 基準負荷率 ［％］ | 稼働時間 ［日］ | 稼働日数 ［年間］ | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 1 | B1 | 事務所① | GG3000 | 単相 | 油入り | 10 | 1 | 35 | 160 | 40 | 10 | 100 | 61 | 0.01536 | 0.029829
2 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 2 | B2 | 事務所② | GG4000 | 単相 | 油入り | 75 | 1 | 120 | 1000 | 40 | 10 | 100 | 280 | 0.070506 | 0.13692
3 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 3
4 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 4
5 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 5
6 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 6
7 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 7
8 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 8
9 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 9
10 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 10
11 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 11
12 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 12
13 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 13
14 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 14
15 | [16 empty] | #VALUE! |  |  | 15
【入力例】
機器配置図と一致するように入力
申請時に要件判定が、”可”と
表示されることを確認してください。
※室名称が多数ある場合は、別表で室番号・室名の表をご提出ください。
例：室① 1F事務所

## 冷凍冷蔵設備
|  | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択 | [16 empty] | 色欄については、文字又は数値を入力するかプルダウンを選択
|  | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力 | [16 empty] | 色欄については、任意記入とし、文字又は数値を入力
| ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。 | [16 empty] | ※１：記入した単位に誤りがあると、計算結果が適切に反映されない場合があります。
|  |  |  | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較 | [16 empty] | 新設設備・撤去設備 エネルギー使用量比較
|  |  |  | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可 | [11 empty] | 新設 年間原油換算[kL/年] | 撤去 年間原油換算[kL/年] |  | 省エネルギー化 検討結果 |  | 不可
[14 empty] | 電気 換算係数； | 9.76 | GJ/千kWh
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 原油 換算係数； | 0.0258 | kL/GJ |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | CO2換算係数 | 0.489 | t-CO2/千kWh
高効率冷凍冷蔵設備（新設） | [16 empty] | 高効率冷凍冷蔵設備（新設）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
冷凍冷蔵設備（撤去） | [16 empty] | 冷凍冷蔵設備（撤去）
No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年] |  |  |  | No. | 機器記号 | 室名称 | 機器名称・型番 |  |  | 冷却能力 [kW] | 一台当たり の消費電力 [kW] | 台数 | 稼働時間 （h/日） | 年間稼働日数 （日/年） [h/年] | 年間電気 使用量 [kWh/年] | 年間原油換算使用量 [kL/年] | 年間CO2 排出量 [t-CO2/年]
1 | [16 empty] | 1
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
【入力例】
【入力例】
仕様書 消費電力の冷却時消費電力を記載して下さい。
仕様書 圧縮機の出力を記載して下さい。

## 計算 (hidden)
エネルギー使用量
| 【省エネ法換算係数】 | 1次エネルギー換算係数 | [5 empty] | 使用量!P21 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | プルダウンリスト |  |  | ●その他のエネルギー | [6 empty] | 【空調設備】 | 【室用途】
| 電気： | 9.76 | GJ/千kWh | 0.489 | t-CO2/千kWh |  |  | 電気 |  |  |  |  | 種別を選択 | 単位を選択 |  | エネルギー種別を選択 | 設備を選択 | 設備を選択 | 区分を選択 | 設備を選択 | 要件を選択 | 単位を選択 | 室用途を選択 | 室用途を選択 | 種別を選択 | 区分を選択 | 区分の原単位 | 年間総稼働時間
他人からの供給を受けた場合は、＜1＞ | 温水・冷水［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ | 0.057 | t-CO2/GJ | [7 empty] | 都市ガス | ［m3］ |  | 電気 | 機械換気（換気扇等） | 機械換気（換気扇等） | 新設 | 電気式パッケージ形空調機 | ①推奨機器 | kW | 事務所 | 事務所 | 電気 | 事務所 | 0.9 | 1
| 産業用蒸気［MJ］： | 1.02 | GJ/GJ | 0.06 | t-CO2/GJ |  |  | 使用量!P33 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | LPG | ［kg］ |  | 都市ガス | 高効率換気設備 |  | 増設 | ガスヒートポンプ式空調機 | ②基準達成率114%以上 | ｍ3N/h | 商業施設（物販） | 商業施設（物販） | 都市ガス | 飲食 | 2.6 | 8760
| 産業用以外の蒸気［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ | 0.057 | t-CO2/GJ |  |  | 都市ガス |  |  | ［Nm3］ |  | LNG | 都市ガス |  | 温水・冷水 | 顕熱交換器 | 顕熱交換器 | 更新 | ルームエアコン | ③その他 | ㎏/h | 商業施設（飲食） | 商業施設（飲食） | LPG | 小売（食品） | 1.5
| 原油換算［kL］： | 0.0258 | kL/GJ | 3.6667 | CO2分子量 |  |  | LPG |  |  |  | LPG:kg | 水素ガス | 単位を選択 |  | 産業用蒸気 | 熱交換型換気設備 | 熱交換型換気設備 | 継続 |  |  |  | 宿泊施設 | 宿泊施設 | LNG | その他小売 | 1
[8 empty] | LNG |  |  |  |  | 天然ガス | ［m3］ |  | 産業用以外の蒸気 | 換気・空調一体型設備 | 換気・空調一体型設備 |  |  |  |  | 教育施設 | 教育施設（私学以外） | 水素ガス | その他 | 1.2
|  | 単位発熱量 | [5 empty] | 水素 | [5 empty] | LPG |  | 灯油 | [6 empty] | 医療施設 | 私学学校 | 天然ガス
| 都市ガス［Nm3］： | 45 | GJ/千m3 | 0.0136 | t-C/GJ |  |  | 天然ガス | [5 empty] | 単位を選択 |  | 軽油 | [6 empty] | 文化・娯楽施設 | 医療施設
| ＬＰＧ［m3］： | 50.8 | GJ/ｔ | 0.0161 | t-C/GJ | 482 | m3/t | [6 empty] | ［m3］ |  | A重油 | [6 empty] | その他 | 文化・娯楽施設
| ＬＮＧ［m3］： | 54.6 | GJ/ｔ | 0.0135 | t-C/GJ | 2.0747 | [7 empty] | ［kg］ |  | B・Ｃ重油 | [7 empty] | 工場
| 石油系炭化水素ガス［Nm3］： | 44.9 | GJ/千m3 | 0.0142 | t-C/GJ | J=W*S(3600) | [6 empty] | 中小クレジット算定ガイドライン | [10 empty] | 倉庫
| その他天然ガス［Nm3］： | 43.5 | GJ/千m3 | 0.0139 | t-C/GJ | kJ=W*3.6 | [6 empty] | 全負荷相当時間（h/年） | [10 empty] | その他
| 都市ガス［m3⇒Nm3］換算 | 0.96665 | [11 empty] | 冷房 | 暖房 |  | ↓中小クレジット算定ガイドラインの換気 |  |  | 区分を選択
[8 empty] | 使用量!P44 | 原油換算 | CO2換算 |  |  | 事務所 | 800 | 400 |  |  |  |  | 新設
| 原油［L］： | 38.2 | GJ/ kL | 0.0187 | t-C/GJ |  |  | 電気 |  |  |  |  | 商業施設（物販） | 900 | 400 |  | 事務所 |  | 機械換気 | 増設
| 灯油［L］： | 36.7 | GJ/ kL | 0.0185 | t-C/GJ |  |  | 都市ガス |  |  | ［Nm3］ |  | 商業施設（飲食） | 1000 | 500 |  | 商業施設 （物販） |  | 自然換気 | 更新
| 軽油［L］： | 37.7 | GJ/ kL | 0.0187 | t-C/GJ |  |  | 温水・冷水 |  |  |  |  | 宿泊施設 | 1000 | 1200 |  | 商業施設 （飲食） |  |  | 継続
| A重油［L］： | 39.1 | GJ/ kL | 0.0189 | t-C/GJ |  |  | 産業用蒸気 |  |  |  |  | 教育施設（私学以外） | 400 | 500 |  | 宿泊施設 |  | 排気 | 廃棄
| B・Ｃ重油［L］： | 41.9 | GJ/ kL | 0.0195 | t-C/GJ |  |  | 産業用以外の蒸気 |  |  |  |  | 私学学校 | 400 | 500 |  | 教育施設 |  | 給気
[8 empty] | 灯油 |  |  |  |  | 医療施設 | 1000 | 900 |  | 医療施設 |  | 給気・排気
| LPGの種類 | 1立方メートル当たりのトンへの換算係数 | [5 empty] | 軽油 |  |  |  |  | 文化・娯楽施設 | 1000 | 500 |  | 文化・ 娯楽施設 |  | 補器（排気）
| プロパン | 0.001992 | トン |  |  |  |  | A重油 |  |  |  |  | 工場 | 800 | 400 |  | その他 （工場、倉庫等） |  | 補器（給気）
| ブタン | 0.0028169 | トン |  |  |  |  | B・Ｃ重油 |  |  |  |  | 倉庫 | 800 | 400
| プロパン・ブタンの混合 | 0.0021834 | トン | [9 empty] | その他 | 800 | 400 |  |  |  | OR(仕様入力!D$79="電気式パッケージ形空調機",仕様入力!D$79="ルームエアコン")
| 天然ガス | 0.00081967 | トン | 1208.9552 | m3 |  |  | 使用量!P55 | 原油換算 | CO2換算
| LNG | 0.00045578 | トン | 2194.0299 | m3 |  |  | 電気
[8 empty] | 都市ガス |  |  | ［Nm3］
| 東京ガスＨＰ出典：LNG14万7千m3≒LNG6.7万トン≒天然ガス81百万m3 | [6 empty] | 温水・冷水
|  | 147000 | m3 |  |  |  |  | 産業用蒸気
|  | 67000 | トン |  |  |  |  | 産業用以外の蒸気
|  | 81000000 | m3 | 551.0204 | 倍 |  |  | 灯油
軽油
A重油
B・Ｃ重油
[8 empty] | 使用量!P66 | 原油換算 | CO2換算
電気
[8 empty] | 都市ガス |  |  | ［Nm3］
温水・冷水
産業用蒸気
産業用以外の蒸気
灯油
軽油
A重油
B・Ｃ重油
[8 empty] | 使用量!P77 | 原油換算 | CO2換算
電気
[8 empty] | 都市ガス |  |  | ［Nm3］
温水・冷水
産業用蒸気
産業用以外の蒸気
灯油
軽油
A重油
B・Ｃ重油